# 招   标   文   件

项目名称：汕头大学体育园2019年中央空调水系统

水质处理服务采购项目

招标编号：STU-FWZB-2019-001

招 标 人：汕头大学

组织招标：汕头大学招投标中心

发布日期：2019年1月3日

目录

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标须知

第三部分：用户需求

第四部分：合同（样式）

第五部分：评标办法

第六部分：投标文件格式

第一部分  投标邀请函

汕头大学就体育园2019年中央空调水系统水质处理服务采购项目进行公开招标，邀请符合资质要求，且综合实力强、服务质量优的企业参加。

一、项目名称：汕头大学体育园2019年中央空调水系统水质处理服务采购项目

二、招标编号：STU-FWZB-2019-001

三、招标内容：详见招标文件。

四、批准预算：5.52万元。

五、经费来源：自筹资金

六、合格投标人资格要求：

1.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2.投标人已在招标公告规定时间内向汕头大学招投标中心报名登记成功。

3.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1) 具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

5.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

七、报名方式及截止时间：

1. 报名截止时间：2019年1月10日17时00分（北京时间）

2.有意向参加投标的投标人请以电子邮件方式向汕头大学招投标中心(o_ztbzx@stu.edu.cn)报名，为避免遗漏，请以 “报名-汕头大学体育园2019年中央空调水系统水质处理服务采购项目” 为邮件主题。

3.以邮件的附件方式附以下证明资料（加盖单位公章，扫描为PDF格式）。

（1）报名函（格式见招标文件）；

（2）投标人企业营业执照或事业单位法人证书或其他组织、税务登记证及组织机构代码证复印件（已办理三证合一或五证合一的投标人则只需提供营业执照）；

（3）投标人法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

（4）投标人法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交）。

4.招投标中心对投标人提交报名资料的核对，仅代表其报名的确认，不代表其投标资格的确认。投标人的投标资格最终以评标小组根据其投标文件中的相关资料作出的评审结论为准。当评标小组对投标文件中资质证明文件的复印件有疑问时，招标人有权利要求投标人在规定时间内提供原件进行核对。

八、招标文件的获取：

本项目招标文件免费发放，投标人可直接下载本公告附件之招标文件，无需购买。

九、投标保证金：

1.金额：人民币壹仟壹佰元整（1,100.00元）。

2.投标保证金必须于投标文件提交截止时间前到达汕头大学账户。迟于规定时间到达的投标保证金视为未交纳，将视为无效投标，建议至少提前2个工作日转账。

十、投标文件提交地点及截止时间：

1.投标地址：汕头市大学路243号汕头大学招投标中心（文东401-1）

2.投标时间：2019年1月16日9:00-15:00（北京时间），逾期送达的投标文件将不予接收。

3.投标截止时间：2019年1月16日15时00分（北京时间）

4.本项目只接受由投标法定代表人或其授权代表亲自提交的投标文件，其他形式提交的，包括电报、传真、邮寄形式的投标视为无效投标。

十一、公告发布媒介：

本公告在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn/）招标信息专栏和全国高校竞价网（网址：http://www.soeasycenter.com/）招标信息栏上发布，本公告的修改、补充及在各媒体发布的文本如有不同之处，以上述网站发布的文本为准。

十二、温馨提示：

为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望报名成功而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件提交截止时间的3日前，以邮件方式告知我中心。对您的支持与配合，谨此致谢。

十三、有关本次招标之事宜查询：

1.招标组织：汕头大学招投标中心

电  　话：0754-86502558、86502491.

联  系 人：黄老师、陈老师

传  　真：0754-82903697

邮     箱：o_ztbzx@stu.edu.cn

2.汕头大学监察审计处

电     话：0754-86502346，

联 系  人：邱老师

邮     箱：o_jwb@stu.edu.cn

2019年 1月3日

第二部分 投标须知

一、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。二、招标文件

1.招标文件的澄清

（1）投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以文字形式于投标截止时间前5天直接送达或邮件通知招标人。

（2）投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.招标文件的补充和修改

（1）招标人可以用书面/公告补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

（2）所发出的补充通知将于投标截止时间前发给所有已报名的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。

（3）招标人发布补充通知后，应考虑是否推迟投标截止时间。在所有已报名的投标人确认补充通知不影响其标书编制的情况下，招标人可以不推迟投标截止时间。

三、投标总则

1.投标文件的编写

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求

的内容和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标语言和计量单位。投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币以人民币为计量单位。（除非招标文件中另有规定）

（3）投标人应按招标文件规定的招标范围进行投标。

（4）投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件）。若由单价计算得出的总

价与投标总价不一致，以单价计算得出的总价为准。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

（5）投标人应对投标货物/服务提供完整的详细的技术说明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按附件的格式如实填写技术响应表和商务响应表。

（6）投标人应确保，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，

免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

（7）如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求

的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

（8）每一种规格的货物/服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

（9）只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

2.投标文件的组成

投标人提交的投标文件应至少包括以下内容：

（1）投标函；

（2) 投标资格文件；

（3) 用户需求响应文件；

（4）投标报价文件。

3.投标文件的提交

（1）投标人提交的投标文件采用胶封装订成册，具体包括：

a.投标文件一式4份（正本1份，副本3份），投标资料恕不退还。

b.开标信封，内放开标一览表复印件、退投标保证金说明函、投标保证金

汇款凭证复印件。

（2）投标文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。投标文件正本与副本的内容应一致，如果正本与副本内容不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字方有效。

（3）投标人对投标文件全部内容的真实性负责。

（4）所有投标文件应在规定的投标时间,由投标法定代表人或其授权代表亲自

送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被视为无效投标。邮寄、

电报、电话、电子邮件、传真等方式投标视为无效投标。

（5）招标人对因不可抗力事件或因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（6）所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖投标人的公章。无密封或未加盖公章的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

（1）正本或副本；

（2）项目名称；

（3）招标编号；

（4）投标地点及时间；

（5）投标人名称及地址。

4.投标有效期

（1）投标有效期是投标截止日算起，投标文件中所有报价和承诺保持有效的时期。

（2）要求投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人原投标有效期内应享有之权利、应负之责任及所有承诺也相应延续。

5.投标保证金

（1）投标人应向采购人提交如下金额的投标保证金：1,100.00元；

（2）投标保证金应为人民币，由投标人公户以银行转账的方式转入以下账户，转账凭证复印件在投标时与退投标保证金说明函装入独立信封密封提交。

收款人：汕头大学；

开户行：广东 汕头 中行汕大支行；

帐  号：628857760147；

用  途：“STU-FWZB-2019-001投标保证金”（请在汇款用途中注明）。

投标保证金到账情况查询电话：0754-86502465 陈老师

（3）投标保证金必须于投标文件递交截止时间前到达汕头大学账户。迟于规定时间到达的投标保证金视为未交纳，将导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

（4）投标保证金退回。

a.投标人需向招标人提供退投标保证金收据（加盖单位财务章或单位公章）。

b.如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内无息返还；

c.如有质疑或投诉，招标人将在质疑和投诉处理完毕后无息返还。

d.中标单位的投标保证金在签订合同后无息返还。

6.投标的修改。

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人，投标截止时间后不得修改其投标。

7.投标的撤回。

投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

8.开标、评标和授标

（1）招投标中心将按《汕头大学采购与招投标管理办法》的规定组织开标、评

标和授标。

（2）评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或

者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实

质性内容。

（3）评标小组将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

（4）没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。出现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

a.投标人不符合“合格投标人资格要求”的；

b.投标人未按招标文件要求的金额和提交形式提交投标保证金的；

c.投标文件不完整的；

d.投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人有效授权的；

e.投标有效期不足的；

f.投标文件附有采购人不能接受的条件的；

g. 投标总价超出本项目预算的；

h. 投标方案或投标报价不是唯一的；

i. 投标文件有不符合招标文件带“★”要求的内容的。

（5）评标小组将按已定原则进行评标，详见评标办法。

（6）合同将授予符合招标文件条件并对采购人最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标（最低投标价法除外）。

（7）招标结果在网上公告后，由招投标中心向中标人发出中标通知书。中标人应依时与采购人签约。

（8）采购人与招投标中心没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

9.保密要求

（1）凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何

人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（2）从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。

在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

（3）本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经采

购人和招投标中心书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

四、签约

中标人接到中标通知书后应在10天内与采购人签订合同。

第三部分  用户需求

一、项目概况

本项目是对汕头大学体育园2019年中央空调水系统水质处理服务采购项目进行公开招标，项目预算5.52万元。

二、总体要求

1、投标人必须对所投子包内全部服务内容投标。

2、伴随服务（费用包含在投标总价内）：全部货物的技术设计、运输、售后服务、税费等费用。

三、招标范围及要求

1、中央空调系统水系统简介

冷却水系统：由7台室外冷却水塔（其中4台流量为1008m3/h,3台流量为756m3/h）与4台冷水主机（其中3台500冷吨,1台250冷吨）、冷却水泵和连接管路等组成，

冷冻水系统：由上述冷水主机与冷却水泵、自动补水系统、连接管路和各末端制冷单元组成。

2、水处理服务内容

每个月定期对中央空调水系统进行处理，所有药剂需符合国家相关规范如GB50050等，水处理过程中药剂在系统中的停留在相关规范及行业要求的时间内（注：若发现使用违规药剂或水处理后水质不达到要求，甲方有权终止合同且不需对乙方做任何补偿，同时不需支付其最近一个月的水处理费用；另外，乙方需对因此造成甲方的设备损坏及修复进行赔偿）。

（1）冷却水处理

A.对冷却水进行加药等处理，水质需达到以下指标。

注：当国家相关规范和标准有修改时，按最新版本执行（冷冻水同样适用）。

B.水塔清洗及检查维护：逐个清洗，以免影响冷水主机运行，清洗后塔身有水部位如塔池和散执片等处需无青苔、藻类及污垢。检查风机、皮带、轴承润滑等状况，如有问题需处理，材料和零件费用按后续相关约定处理。

C.冷水机组冷凝器清洗：每年用专业自动通炮机清洗一至两次，以机组工况和甲方通知为准。

（2）冷冻水处理

A.每个月定期检测水质并根据情况进行水处理包括必要时的镀膜处理。另外，冷冻水计划外补充水时需同时补充闭路系统缓蚀，确保水质符合相关规范要求。

B.Y型过滤器清洗，需拆除清洗（时间以甲方通知为准）

C.冷水机组蒸发器清洗：每年用专业自动通炮机清洗一次，清洗时间以机组工况和甲方通知为准。

3、水处理时间

1、 按常规每个月做一次水处理；当月水处理与上一个月的间隔不能少于15天（冷水机组冷凝器和冷却器的清洗按前述要求进行）。若水处理后水质有两个以或以上指标在一周内超标40%或以上的，乙方需在当月免费进行第二次水处理。

2、具体的水处理时间需提前一周与甲方沟通确认。

4、抢修

在合同期间，水处理单位（乙方）对合同范围内的水系统包括冷却塔和管路等提供全年24小时的不限定次数的应急维修，乙方在接到甲方报修通知后，于正常工作时间段（白天）5小时内到达现场（含节假日），非正常工作时间段（如深夜等）18小时内到达现场进行故障排除工作，直至恢复正常运行（设备零部件损坏，需加工、维修或更换则除外）。

5、水处理报告

（1）每个月的水处理完成后，将水处理过程包括所用药剂（如高效除垢剂

、络合清洗剂等）名称、品牌、用量和水质检验结果整理成报告，报告需同时将水系统存在的问题提出解决方案（注：方案在经过甲方确认后另行安排处理）。

（2）每年由甲方分两次随机抽取水处理后24小时以内的水样送国家相关部门认可的第三方水质检测机构进行检测（水样由甲方乙方共同见证抽取、封存后送检），其费用由乙方支付； 第三次起的抽样送检费用（不含乙方的月度水质检测），若水质检测结果合格的由甲方负责，否则由乙方负责。

6、书面承诺

投标人在最近5年内所负责的水处理项目中没有发生因水处理不达标造成空调机组冷凝器、冷却器、管路或水塔损坏的情况（提供书面承诺），若中标及签约后被发现承诺与事实不符，甲方有权终止合同并不需做任何赔偿，同时不需支付乙方最近一个月的水处理费用。

7、合同期及付款方式

（1）合同期：一年。

（2）付款方式：每个月的水处理费用在次月内支付（月费用＝合同总金额/12）。

注： 水处理及检修时需更换的单个零件或材料费用在200元及以内的由乙方负责；单个零件或材料费用在200元以上的由甲方负责。甲方负责的零件或材料由甲方另行购买。

第四部分：汕头大学体育园中央空调水系统水质处理

服务合同（样式）

（本合同条款仅供参考之用，最终以甲乙双方共同拟定并协商一致的为准）

合同编号：

需方（甲方）：汕头大学                签订时间：

供方（乙方）：                        签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》相关法律规定，及汕头大学    采购项目（招标编号：   ）招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲乙双方平等协商，签订本合同。

一、项目概况：

1、项目名称：汕头大学体育园中央空调水系统水质处理服务

2、项目地点：汕头市金平区汕头大学体育园内。范围南邻大学路，西临大学校园，东、北临以色列理工学院。

二、维护保养服务范围、要求及期限

（一）维护保养范围：汕大体育园中央空调水系统

（二）维护保养时间

1、 每个月至少做一次水处理（以水质长期达标为准）；当月水处理与上一个月的间隔不能少于15天（冷水机组冷凝器和冷却器的清洗按《汕头大学体育园中央空调水处理要求》进行）。水质各项指标需持续保持在标准值范围内。若水处理后水质有两个或以上指标在一周内超标40%或以上的，乙方需在当月免费进行第二次水处理。

2、具体的水处理时间需提前一周与甲方沟通确认。

（三）维护保养内容

本项目含冷却水和冷冻水的年度及月度处理及维护保养，具体要求按附件《汕头大学体育园中央空调水处理要求》执行。

（四）服务期限

本项目期限为一年。自本合同生效时起算。

三、服务价格及付款方式

1、本合同项目总价款：￥_________.00，即_________元整（人民币大写）。

2、付款方式：每月的水处理费用在次月支付（月费用＝合同总金额/12）。

3、水处理过程中所需要的所有药剂及工具或设备，由乙方负责。

4、水处理及检修时需更换的单个零件或材料费用在200元及以内的，由乙方负责；因水系统管路及设备维修需要购买的单个零件或材料费用在200元以上的，由甲方负责。甲方负责的零件或材料由甲方另行购买。

四、甲乙双方责任

（一）甲方责任：

1、配备管理人员，对乙方提供的维护保养服务进行监督和管理。

2、日常工作中发现机组故障需通知乙方。

3、按合同规定支付服务费用。

4、提供其他必要的方便条件。

（二）乙方责任：

1、乙方应派足够的、全职专业水处理技术人员负责对甲方的中央空调水系统进行维护保养，保证甲方水系统正常运行。

2、服从甲方管理要求，保证服务过程设备及人身安全；保证服务过程不违反甲方的管理规定。

3、对甲方值班或管理人员进行专业技术指导。

4、自觉接受甲方的监督，不断改进、提高服务质量。

5、承担因自身原因导致的返工费用。

6、对合同范围内的水系统包括冷却塔和管路等提供全年每日24小时的不限次数的应急维修，乙方在接到甲方报修通知后，于正常工作时间段（白天）5小时内到达现场（含节假日），非正常工作时间段（如深夜等）18小时内到达现场进行故障排除工作，直至恢复正常运行（设备零部件损坏，需加工、维修或更换除外）。

7、每个月的水处理完成后，将水处理过程包括所用药剂（如高效除垢剂、络合清洗剂等）名称、品牌、用量和水质检验结果整理成报告，报告需同时就水系统存在的问题提出解决方案（注：方案在经过甲方确认后另行安排处理）。

8、每年由甲方分两次随机抽取水处理后24小时以内的水样送国家相关部门认可的第三方水质检测机构进行检测（水样由甲方乙方共同见证抽取、封存后送检），其费用由乙方支付； 第三次起的抽样送检费用（不含乙方的月度水质检测），若水质检测结果合格的由甲方负责，否则由乙方负责。

五、违约责任

本合同经甲乙双方确认后签订，一经签订即具有法律效力。甲乙双方在履行本合同的过程中违反法律、法规或本合同的约定，应当依法承担责任。

六、争议处理

本合同履行过程中发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。协商不成时，向签订合同所在地人民法院起诉解决。

七、其他

1、本合同同时执行附件《汕头大学体育园中央空调水处理要求》的内容。

2、合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

3、本合同正本一式6份，甲乙双方各执3份，由甲乙双方签字盖章之日起生效。

| 甲 方： (公章) | 汕头大学 | 乙 方： (公章) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方代表： |  | 乙方代表： |  |
| 纳税号： | 1244000045594645X2 | 纳税号: |  |
| 地址： | 汕头市金平区大学路243号汕头大学体育园 | 地址： |  |
| 电话： | 0754-86505000 | 电话： |  |
|  |  | 开户银行： |  |
|  |  | 账号： |  |

第五部分：评标办法

一、概述

本次招标采用国内公开招标方式进行，评标依据《汕头大学采购与招投标管理办法》组成的评标小组负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法。本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐综合实力强的投标人为中标人。

评标分三个阶段：

第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；

第二阶段为商务、技术评审，若评标小组认定某投标未对招标文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入后续评审；

第三阶段为价格评审。

二、评标程序

（一）投标文件的符合性审查

评标小组首先根据招标文件的要求对所有投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

1.投标人是否满足招标文件“合格投标人资格”条款；

2.投标人是否按招标文件的要求提交投标保证金的；

3.投标文件是否完整的；

4.投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的；

5.投标有效期是否符合要求；

6.投标文件中是否无招标人不能接受的条件的；

7.投标总价是否在本项目预算内；

8.投标方案或投标报价是否唯一。

9.投标文件是否符合招标文件带“★”要求的内容；

符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。若有效投标人不足三家，则该项目按废标处理。

（二）招标文件的澄清

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）废标处理

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.不同投标人的投标文件相互混装；

7.不同投标人的投标保证金从同一单位账户转出。

（四）商务评审

商务评审满分为10分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的商务评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

商务评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评议内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近年来类似项目业绩 | 5 | 投标人自2017年以来（以合同生效时间为准）签订的中央空调水系统水质处理服务业绩，每份合同得0.5分，最高5分。 注：须提供合同关键页复印件。 |
| 2 | 企业信誉及管理标准化 | 5 | （1）横向对比连续获得工商行政管理部门颁发的“重合同，守信用（或守合同、重信用）”证书情况，所有投标人中连续获得年数最多的得2分，第二名得1分，其他不得分。未能提供证明文件复印件的不得分。 （2）具有有效期内的有效质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个得 1分，最高得3分。 注：以上均需提供相关有效证明材料，否则不得分。 |
| 合计 |  | 10 | 得分总计 |

（五）技术评审

技术评审满分为40分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的技术评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评议内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求响应情况 | 20 | 根据各投标人对用户需求的响应情况进行横向对比。优得20分，良得15分，中得10分，一般得5分，差得2分，完全不响应得0分。 |
| 2 | 水处理服务方案 | 8 | 根据投标人提供的水处理服务方案进行横向对比。 优得8分，良得6分，中得4分，一般得2分，差得0分。 |
| 3 | 技术人员情况 | 6 | 根据投标人具备的水处理技术人员资质情况进行横向对比。 优得6分，良得4分，中得3分，一般得2分，差得1分。 需提供职称证书复印件及近六个月中任意连续三个月在投标单位缴纳社保的证明文件（加盖投标单位公章）。未提供相关证明材料不得分。 |
| 4 | 本地服务支撑能力 | 6 | 投标人的固定服务场地距离采购人最近的得6分，距离次近的扣2分，以此类推，扣完为止。（提交固定服务场地的工商注册登记证书复印件，固定服务场地属租赁性质的需提供租赁合同或合作协议复印件作为证明材料。提供固定服务场地到采购人所在地址(广东省汕头市大学路243号汕头大学)百度地图标识截图，有距离显示并加盖公章） |
| 合计 |  | 40 | 得分总计 |

（六）价格评审

价格评审满分为50分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：

1)评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

2)投标人价格得分＝×满分

（七）计算综合总分

评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算各投标的综合总得分。

每个投标的综合总得分由以下三部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）:

（1）商务得分：在全体评委的商务评分（各商务细项评分总和），取其算术平均值；

（2）技术得分：在全体评委的技术评分（各技术细项评分总和），取其算术平均值

（3）价格得分：价格评审的客观计算得分。

（4）综合总得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

按总得分由高至低排出有效投标的名次。

三、定标和授标

1.计分结束后，评标小组将按综合总得分由高到低的排名顺序推荐第一名投标人为中标候选人，本项目只推荐一名中标候选人。

2.由招投标中心负责整理《评标报告书》,全体评委审核《评标报告书》并签名确认。

3.用户代表根据评标小组的推荐意见和有关法规选定中标人。

4.招投标中心将《评标报告书》报送招投标领导小组审批。

5.中标结果将在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn/）招标信息专栏进行公示。

6.对公示结果无质疑投诉后，由招投标中心向中标人发出《中标通知书》，不在中标名单之列者即为落标人，招投标中心不再以其它方式另行通知。

第六部分：投标文件格式

附件：1

投标报名函

致：汕头大学招投标中心

关于贵校              项目（招标编号         ）招标文件的投标邀请，我司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标保证金及投标文件。

报名公司（盖章）：

公司地址：

联系人：

联系人手机号：

电子邮箱：

报名日期：

- 附件2

投  标  函

致：汕头大学招投标中心

根据贵校              项目（招标编号         ）招标文件要求，             （全名及职衔）经正式授权并以投标人        （投标人名称、地址）的名义投标。提交包括下列内容的投标文件正本１份，副本   份：

- 资格性文件；

- 用户需求响应文件；

- 投标报价部分。

签字代表在此声明并同意

1.我方愿意遵守本项目招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要

求的采购内容。

2.我方同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直

至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真

实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和

法律责任。

6. 我们理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

授权代表（签名）:                       职    位:

投标人名称:（盖章）

电    话：                   传    真：

电子邮箱：

- 附件3

法定代表人证明书

致：汕头大学招投标中心

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

附件4

法定代表人授权书

致：汕头大学招投标中心

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的                      项目（招标编号         ）招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

- 附件：5

资 格 文 件

1、投标人应提交以下资格文件：

（1）投标人企业营业执照或事业单位法人证书、税务登记证及组织机构代码证复印件（已办理三证合一或五证合一的投标人则只需提供营业执照）；

（2）投标人法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

（3）投标人法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交）。

（4）投标人自2018年6月以来，任意1个月缴纳税款的证明材料（如税务局征收税款后打印的税票或完税凭证等。依法免税的投标人应提供相应免税证明文件）；

（5）投标人自2018年6月以来，任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料（如向社保局缴纳社会保障资金的发票或地税局代收社会保障资金的税票等证明材料。依法不需要缴纳社会保障基金的投标人应提供相应免缴证明文件）；

（6）投标人财务状况报告（投标人新成立不足一年，可提供基本开户银行出具的资信证明材料复印件）；

（7）投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（如履行合同的设备、场地、技术人员等）；

（8）投标人参加本采购项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。

（9）投标人须提供信用中国、中国政府采购网信用查询页面截图。（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，不得参与本项目投标。信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为本项目招标公告发布日期之后。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

- 附件：6

- 开标一览表

招标编号：                                                                       货币单位：元/人民币

| 项目内容 | 投标总价（大、小写） |
| --- | --- |
| 汕头大学体育园2019年中央空调水系统水质处理服务采购项目 | 大写： 小写： |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注： 1、投标总价包括所有招标范围内的费用。

2、此表除应附入投标文件外，请与投标保证金转账凭证复印件、《退投标保证金说明函》一同装在单独的信封内密封提交。

附件：7

实质性响应一览表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.请把招标文件的全部“★”、“▲”条款的响应情况列入此表（若招标文件未设置“★”、“▲”条款，则不用提供该表）。

2.必须按招标文件的顺序认真填写。

3.必须认真如实填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

4.若投标文件的其他技术文件与此表内容不符且投标人未作出合理的说明，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：8

用户需求响应表

投标人名称：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.必须把用户需求全部要求的响应情况列入此表。

2.按用户需求的顺序填写。

3.“投标人响应描述”一栏必须写明投标响应的具体内容。

4.若投标文件的其他文件与此表内容不符且投标人未作出合理的说明，以此表内容为准。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：9

- 拟投入本项目的团队人员情况

| 职位 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 拟担本项目任职务或承担工作内容 | 持何种资格证书 | 发证时间 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请根据评价表要求提交相应证明材料，证明文件附后。

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

附件:10

业绩情况一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 项目金额 | 合同生效日期 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人需对所提供的业绩情况的真实性负责。2、请根据评价表要求提交相应证明材料，证明文件附后。

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

附件：11

退投标保证金说明函

我方参与贵校         项目（招标编号        ）的投标。所提交的投标保证金为人民币         元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

日       期：

注：

- 为确保投标保证金退回顺畅，请投标人仔细阅读表中说明并执行。

- 此函原件放在开标信封中。

附件：12

声 明 函

汕头大学：

关于贵单位     年     月     日发布的                       项目（项目编号：           ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并做如下声明：

（1）具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件。

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

（3）不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（4）具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因此被有关部门警告或处分的记录。

本公司并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假、与他人围标串标等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

企业名称（单位盖章）：

日期：