汕头大学网络中心机房消防设备更新及维修工程

招

标

书

招标编号：2014-028

发标单位：汕头大学

标书包括：①商务部分

②技术部分

发标日期：二○一四年九月十九日

投 标 函

（投标方全称）授权                    （全权代表名）                                   （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的汕头大学网络中心机房消防设备更新及维修工程投标邀请的有关活动。为此声明并同意：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．同意全部招标文件及附件（包括可能的澄清及参考文件）。

3．参加投标的项目名称及报价：（金额：人民币万元 精确小数点2位）

| 工程项目 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汕头大学网络中心机房消防设备更新及维修工程 |  |  |  |
| 总计（人民币：元） |  |  |  |

注：报价为含税价，税费不能单独列项。

4．保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5．愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6．本投标价格自投标截至日起30天内有效。

7．与本投标有关的一切来往通讯请寄：

地址：                                             邮编：

手机：                        电话：               传真：

投标方全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

汕头大学网络中心机房消防设备更新及维修工程招标书

商务文件目录

第一条、招标项目情况	2

第二条、投标日程安排	2

第三条、工程内容、预算、投标报价计算范围	2

第四条、工程材料供应	3

第五条、工程质量及工期要求	3

第六条、工程价款、付款办法及结算	3

第七条、投标单位须知	4

第八条、评标原则及通知	5

第九条、其它	5

第十条、竣工档案编制	5

第十一条、相关附表	7

本工程已具备现场施工条件，经有关方面批准予以招标，为明确投标的内容及招、投标职责，特编制本标书。

# 第一条、招标项目情况

一、工程概况

工程名称：汕头大学网络中心机房消防设备更新及维修工程

工程地点：汕头大学网络中心（专家公寓首层）

工程类型：机房消防设备更新及维修工程

工期要求：大约30个日历天

二、本工程特别要求

请参阅技术文件部分。

# 第二条、投标日程安排

| 内 容 | 时 间 | 地点 |
| --- | --- | --- |
| 电话答疑 | 2014年9月19 日至10月9日上午11：30前 联系人：蔡老师 联系电话：86503436 | 资源管理处办公楼二楼 |
| 回标 | 2014年10月10 日上午11:30前 逾时作废标处理 联系人：林老师 联系电话：86502486 |  |
| 注意事项： 1．投标单位报名时必须留下公司地址、联系人、电话、传真、电子邮箱等，以便工程有关事项书面传真发送和联系。 2．回标文件应予封存并盖章，文件封包上及封面都要标上“正本或副本”字样，回标文件分为以下三部分合并装订成册，正副本独立分包： （1）商务部分 （2）汕头大学网络中心机房消防设备更新及维修工程技术部分 （3）汕头大学网络中心机房消防设备更新及维修工程设备报价、服务及备用机响应服务 |  |  |

# 第三条、工程内容、预算、投标报价计算范围

- 招标单位认可的招标内容。

- 招标单位发出的增改通知书及补充材料。

- 预算：各参投单位根据招标书提供的工程内容及标书中确定的材料、成品、配件等条件自行编制工程预算书。

- 工程配合费，参投单位按工程实际情况制订配合费用单独列项，并入最终投标报价中，属合同金额的一部份，施工过程中所产生的配合费用均由乙方自行解决。工程配合费的使用根据工程需要由乙方掌握。

- 投标报价，参投单位根据自行编制的预算确定投标报价。投标所有报价为含税价，税费不可单独列项。投标报价应附带说明理由，同时，中标单位应负计算上漏项及算术错误责任。

- 不符合上述要求的标书为废标。

# 第四条、工程材料供应

- 所有材料（包括成品、配件）由中标单位自行采购。投标所采用的材料（包括成品、配件）价格均应为国标优等品、经相关质检部门检验合格产品价格。若现场发现与要求不符的材料、产品、配件，乙方（指中标承建方，下同）应无条件给予调离现场，造成的一切损失费用概由乙方负责。

- 采用材料、成品、配件的规格、型号、牌标，以本标书指定为准。参投单位若认为有其它同类品牌、规格更为优质且造价能更为优惠的，可在投标书中另列说明，但最终以建设单位认可为准。

- 第五条、工程质量及工期要求

- 工程质量要求应按现行的机房设计规范和建筑、安装施工及验收规范、质量评定标准的规定进行施工及验收。

- 工程质量等级为应达到优良标准。若达不到优良标准不算竣工，施工单位必须返工至甲方验收合格为止。其延误的工期责任、费用均由乙方负责。

- 工期包括竣工验收时间、一经确定不得拖延，遇特殊情况需要顺延，须由建设单位签认。

# 第六条、工程价款、付款办法及结算

- 工程价款：投标单位的投标报价即为工程总承包价，施工期间不应因任何政策性调整而变更。

- 工程付款办法：将按汕头大学现行承包工程合同书中有关条款执行，合同签订后于工程完工验收合格后付总工程款的95%，最后留5％的保修金，于保修期满后即工程竣工后二年后支付。

# 第七条、投标单位须知

- 投标单位必须按照招标书附表统一格式提交投标文件，不符合要求的投标书，将作为废标处理。

- 投标文件要求

1.投标文件应为一份正本和四份副本，在每一份投标文件上要明确注明：“正本和副本”字样，正本和副本要分别用信封密封，并于封面标明投标工程名称，投标单位，封标日期，正本和副本，并加盖公司公章，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2．所有投标文件都必须按招标方在投标日程安排中规定的回标日期送至招标方，否则

作废标论。

- 投标文件封包要求

1．附加文件：投标单位需提供一份所报设备的相关型号、产品性能彩色/黑白图片的详细说明书/资料，装订成本，标明投标单位名称，并单独封包。

2．主要文件：投标文件分为商务部分，技术方案部分，报价、服务部分三部分，每部分均用相对应的标示封页隔开，注明页码，严格按照以下顺序合并装订成册，装订顺序如下：

A．商务部分

（1）投标承诺书（附表二）；

（2）投标企业有关资料（复印件加盖公章）

企业简介（限A4纸一页，须附单位地址，联系人，电话，传真等）

营业执照

资质证书

授权证明书

产品代理证书

（3）施工组织方案（附表三）；

（4）工程进度计划及管理架构（附表四）；

（5）最近3年业绩（附表五）；

（6）参投本工程建造师证书

B．技术方案部分

（1）施工技术方案

（2）详细施工图纸以及各个子系统原理图

（3）设备样本示意图及性能参数说明

C．报价、服务部分

（1）投标报价表（附表一）；

（2）设备报价清单；

（3）服务承诺书；

（4）设备保修期（具体年月日）、备用设备响应服务办法

注：如未按以上投标文件要求制定标书的，视为废标处理。

- 甲方与中标单位签订的工程承包合同，将按汕头大学通用工程施工合同条款规定。

# 第八条、评定标原则及通知

一、评定标的原则

1、有相应的资质、造价合理；

2、设备选型兼容性、稳定性、可扩容性；

3、有可靠的施工技术方案及质量安全保证措施；

4、工期符合建设单位要求；

5、良好的业绩信誉；

6、投标承诺能被建设单位所接受；

7、有优质的售后服务。

二、招标单位将集体讨论、初步拟定中标单位，报有关领导审定。评标结束后，将书面通知中标单位。

# 第九条、其它

一、中标通知书发出当天即为工程开工时间，中标单位接到通知后需尽快与甲方（汕头大学）洽商工程答疑、技术交底等事宜，答疑后3天内签订施工合同。

二、承建单位进场后应保护好周边建筑物及设备、地下管网、线路 (此项不计配合费)。

三、投标单位必须在投标前认真查看现场，合理估算拆卸工程费（包括搬运费），并计入投标报价内。拆卸（拆除）下来的物品，无用者由施工单位负责清运出场；可回收物品由施工单位负责搬运至甲方指定地点，不得自行处理；拆卸运输过程甲方不再补偿任何费用。

四、承建单位的竣工图纸及资料应原件一式二份，送建设单位存档。

五、答疑中需要明确的事项将以补充条款的形式予以规定。

# 第十条、竣工资料编制

  - 完工验收申请报告书

  - 工程竣工验收报告书

  - 招标书

  - 投标书

  - 中标通知书

  - 合同书

  - 报价清单

  - 公司营业执照及资质

  - 开工报告

  - 施工组织方案

  - 进场材料报验单

  - 工程联系单（如有）

  - 变更通知书（如有）

  - 系统测试

  - 设备材料移交清单

  - 设备材料资料移交清单

  - 竣工图纸

  - 产品合格证

  - 各系统操作手册及维护联系表

  - 系统保修期单

# 第十一条、相关附表

附表一

投标报价表

日期：     年     月     日

| 参投单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程项目 | 项目名称 | 金额 | 备注 |
| 汕头大学网络中心机房消防设备更新及维修工程 |  |  |  |
| 总报价 |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |

注意：报价以人民币（元）为单位，保留2位小数。

附表二

投 标 承 诺 书

日期：     年     月    日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 投标承诺： |  |

附表三（可加页）

施工组织方案

日期：      年    月   日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 根据工程实际，突出重点，纲要性编制施工组织方案及质量安全文明施工保证措施。 |  |

附表四

工程进度计划及管理架构

日期：      年      月    日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 工程进度计划及管理层组成： |  |

附表五

最近3年业绩

日期：      年     月   日

| 参投单位 |  |  |  | 建造师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人及 职 称 |  |  |  | 施工长 （职 称） |  |
| 参投本工程项目经理最近3年业绩 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 项 目 |  | 工程规模 |  | 等 级 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 近3年企业信誉情况 |  |  |  |  |  |

附表六

汕头大学网络中心机房消防工程设备清单

| 序号 | 产品名称及说明 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注明: 1. 以上设备清单由投标公司按照招标单位的技术需求选择满足需要的设备。

2.材料进场必须检验合格方可使用，严禁假冒伪劣产品进场，假货退回。

汕头大学网络中心机房消防设备更新及维修工程招标书

技术文件目录

一、工程概况

14

1.1  建筑概况	14

1.2　项目概况	14

二、工程设计（施工）依据	14

三、系统设计技术要求	14

3.1　设计范围	14

3.2　设计灭火方式	14

3.3　设备选型	14

3.4　系统说明	14

3.5　设备安装	15

3.6　联动要求	15

3.7　系统设备调试与验收	15

3.8　其它要求	16

四、品质保证	16

五、重要说明	16

六、附件－主要设备材料表	17

汕头大学网络中心机房消防设备更新及维修工程内容和要求

一、工程概况

1.1　建筑概况

汕头大学网络中心位于汕头大学专家公寓一、二层，网络中心机房在数据中心一层，包括服务器中心机房、服务器机房A、服务器机房B、UPS电源机房，机房楼层高度4200mm，实用面积约273㎡（以实测为准）。见下图。

1.2　项目概况

中心机房原有的火灾自动报警、洁净气体灭火系统因近期遭雷击损坏报废，为防范和抵御火灾对数据中心计算机系统的破坏，确保设备、数据和工作人员安全，须更新该火灾自动报警、洁净气体灭火系统。系统防区包括服务器中心机房、服务器机房A、服务器机房B、UPS电源机房，根据国家相关规范和防区实地面积、容积情况，本工程采用管网式气体灭火系统。本系统由火灾自动报警系统、灭火控制系统和灭火管网系统组成，其中原有灭火管网系统已事先委托专业公司进行现场检测，检测结果：UPS电源房主管卡箍接口漏气，建议这部分接口改为螺纹接口；原气体喷头连接件使用的是非钢制接头，是用镀锌钢管接头配件，不符合规范，需按现行的验收规范改正。改正后现有管道能满足二次使用要求。现有消防线路经过检查，阻值在正常范围内，还能继续使用。防护区内的烟感、温感探测器已损坏，需更新原有探测器。参加投标方需实地勘察。系统具有自动、手动、机械应急操作三种启动方式。

二、工程设计（施工）依据

- 国家标准 GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》

- 国家标准GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》

- 国家标准GB50166-92《火灾自动报警系统施工验收规范》

- 国家标准GB50174-93《电子计算机机房设计规范》

- 美国国家消防协会NFPA-2001《洁净气体灭火剂及灭火系统设计规范》

- 国际标准ISO/CD-14520《洁净气体灭火剂--物理性能和系统设计》

三、系统设计技术要求

汕头大学网络中心机房消防工程应满足但不限于如下具体要求：

3.1　设计范围

服务器中心机房、服务器机房A、服务器机房B、USP电源机房分别为四个防护区,设一套组合分配系统。

3.2　设计灭火方式

各防护区采用全淹没灭火方式。

3.3　设备选型

系统设备选用七氟丙烷( HFC-227ea )洁净气体自动灭火系统。

3.4　系统说明

3.4.1 系统构成： 本系统由火灾自动报警系统、灭火控制系统和灭火管网系统组成。

3.4.2 操作说明： 本系统具有自动、手动、机械应急操作三种启动方式。

自动状态下，若某防护区发生有烟雾（或温度上升），该防护区的感烟（或感温）火灾探测器动作并向气体灭火控制器送入一个火警信号，控制器即进入单一火警状态，同时驱动电动警铃发出单一火灾报警信号，此时不会发出启动灭火系统的控制信号。随着该防护区火灾的蔓延，温度持续上升（或烟雾增大），另一回路的感温（或感烟）火灾探测器动作，向控制器送入另一个火警信号，控制器立即确认发生火灾，同时发出复合火灾报警信号及联动信号（关闭空调、送排风装置和防火阀、防火门、防火卷帘等）。经过设定时间（30s）的延时，控制器输出信号启动灭火系统，灭火剂经管网施放到该防护区实施灭火。控制器接收到压力信号器的反馈信号后显亮放气指示灯，避免人员误入。

手动状态下，气体灭火控制器在火灾发生时只发出火灾报警信号而不产生联动。

自动或手动状态下，在值班人员确认火警后，按下气体灭火控制器面板上的或现场的"紧急启动"按钮可马上启动灭火系统。在喷放控制信号输出前，按下气体灭火控制器面板上或现场的"紧急停止"按钮，系统将不会输出喷放信号。

当自动启动、手动启动均失效时，可进入气瓶间实施机械应急操作启动灭火系统。

3.5　设备安装

火灾探测器吸顶安装，声光报警器、放气指示灯分别装于防护区门内、外的正上方。线路采用ZR-BV1.5穿镀锌线管敷设，线管保证接地良好。

灭火剂输送管道可利用旧灭火系统的管道，中标方在新装系统接入时，应进行调试、管道强度与气压严密性试验，管道强度试验等，如有缺陷，则负责修复，确保符合有关国家规范和国家标准的要求。

3.6　联动要求

各防护区的手动/自动工作状态信号、火警信号和气体喷放信号要送到集中的联动控制柜，并使系统能在喷放灭火剂之前关闭防护区内的空调、通风机等设备。

3.7　系统设备调试与验收

3.7.1　系统的调试，应在火灾报警系统和开口密闭装置、通风机、防火阀等联动设备的调试完成后进行，并对每个防护区进行氮气模拟喷放试验。模拟喷放试验宜采用自动控制的操作方式。

3.7.2　系统功能验收时，应进行模拟启动试验或模拟喷放试验，模拟启动试验可采用电磁阀或指示灯泡进行。模拟喷放试验可采用氮气模拟喷放或七氟丙烷冷喷试验，操作方式宜采用自动控制。

3.8　防雷与接地要求

防雷与接地要求必须严格按国家现行有关规范执行。

其它未尽事宜均按国家现行有关规范执行。

四、品质保证

5.1 所投标产品必须保证技术先进，并在国内市场已具有两年以上的工程实例。

5.2 投标公司必须提供系统产品的维护维修服务。

5.3 系统设备必须在有资格的技术支持工程师的直接监督下，进行安装、竣工测试及调整。

五、重要说明

投标单位根据招标要求、产品特性要求所报配置须完全满足招标功能要求，否则以废标处理。

投标单位要保证系统集成的完整性，保证所有提供的工程内容可以完整地实现相关规范要求。

六、附件

| 汕头大学网络中心气体设备更换清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设 备 品 名 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |  |
| 1 | 灭火剂储存瓶组70L | 套 | 8 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 2 | 驱动瓶组ZFDB6 | 套 | 8 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 3 | 电磁驱动器 | 只 | 5 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 4 | 高压软管 | 根 | 8 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 5 | 液体单向阀 | 只 | 8 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 6 | 气体单向阀 | 只 | 8 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 7 | 选择阀DN40 | 只 | 4 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 8 | 选择阀DN80 | 只 | 1 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 9 | 控制管路 | 套 | 13 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 10 | 低压泄露阀 | 只 | 5 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 11 | 驱动瓶组架 | 单瓶组 | 5 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 12 | 储存瓶组架 | 单瓶组 | 8 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 13 | 喷头DNCB25外牙 | 个 | 8 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 14 | 喷头DNCB32外牙 | 个 | 8 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 15 | 集流管DN80 | 单瓶组 | 13 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 16 | 安全阀 | 套 | 1 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 17 | 药剂(七氟丙烷) | 公斤 | 440 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 18 | 凹凸法兰DN40 | 对 | 4 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 19 | 凹凸法兰DN80 | 对 | 1 | 广州佰力/陕西坚瑞/湖南金鼎/东莞永业 |  |
| 20 | 压力信号器 | 个 | 5 | 可利用原有 |  |
| 21 | GST-QK-P04气体灭火控制器 | 台 | 1 | 河北海湾 |  |
| 22 | JB-QB-GST200/128火灾报警控制器（联动型） | 台 | 1 | 河北海湾 |  |
| 23 | GST-LD-8317气体喷洒指示灯 | 个 | 5 | 河北海湾 |  |
| 24 | GST-LD-8318紧急启/停按钮 | 个 | 5 | 河北海湾 |  |
| 25 | 气体联网卡 | 块 | 1 | 河北海湾 |  |
| 26 | HX-100B声光报警器 | 个 | 5 | 河北海湾 |  |
| 27 | JTY-GD-G3点型光电感烟火灾探测器 | 套 | 7 | 河北海湾 |  |
| 28 | JTW-ZCD-G3N点型感温火灾探测器 | 套 | 14 | 河北海湾 |  |
| 29 | 防浪涌避雷器 | 套 | 1 | 海德 |  |
| 主管道及选择阀整改＼更换，喷头更换，气瓶间安装 人工费（含辅材） |  |  |  |  |  |