# 招   标   文   件

项目名称：汕头大学2019年电梯维护保养服务采购项目

招标编号：STU-FWZB-2019-008

招 标 人：汕头大学

组织招标：汕头大学招投标中心

发布日期：2019年2月21日

目录

第一部分  投标邀请函

第二部分  投标须知

第三部分：用户需求

第四部分：合同（样式）

第五部分：评标办法

第六部分：投标文件格式

第一部分  投标邀请函

汕头大学就2019年电梯维护保养服务采购项目进行公开招标，邀请符合资质要求，且综合实力强、服务质量优的企业参加。

一、项目名称：汕头大学2019年电梯维护保养服务采购项目

二、招标编号：STU-FWZB-2019-008

三、招标内容：电梯维护保养服务。详见招标文件。

四、批准预算： 8.4万元

五、经费来源：财政性资金

六、合格投标人资格要求：

1.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

2.投标人已在招标公告规定时间内向汕头大学招投标中心报名登记成功。

3.投标人必须具有汕头服务区域的电梯维护保养服务定点采购供应商资格，并已完成广东省电子化采购执行平台（http://210.76.73.185/）入库登记。

4.投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

5.本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

七、报名方式及截止时间：

1.报名截止时间：2019年2月28日17时00分（北京时间）

2.有意向参加投标的投标人请以电子邮件方式向汕头大学招投标中心(o_ztbzx@stu.edu.cn)报名，为避免遗漏，请以 “报名-汕头大学2019年电梯维护保养服务采购项目” 为邮件主题。

3.以邮件的附件方式附以下证明资料（加盖单位公章，扫描为PDF格式）。

（1）报名函（格式见招标文件）；

（2）投标人企业营业执照或事业单位法人证书或其他组织、税务登记证及组织机构代码证复印件（已办理三证合一或五证合一的投标人则只需提供营业执照）；

（3）投标人法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

（4）投标人法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交）。

（5）投标人在广东省电子化采购执行平台的“定点供应商详细信息”信息截图。

4.招投标中心对投标人提交报名资料的核对，仅代表其报名的确认，不代表其投标资格的确认。投标人的投标资格最终以评标小组根据其投标文件中的相关资料作出的评审结论为准。当评标小组对投标文件中资质证明文件的复印件有疑问时，招标人有权利要求投标人在规定时间内提供原件进行核对。

八、招标文件的获取：

本项目招标文件免费发放，投标人可直接下载本公告附件之招标文件，无需购买。

九、投标保证金：

1.金额：人民币壹仟陆佰元整（1,600.00元）。

2.投标保证金必须于投标文件提交截止时间前到达汕头大学账户。迟于规定时间到达的投标保证金视为未交纳，将视为无效投标，建议至少提前2个工作日转账。

十、投标文件提交地点及截止时间：

1.投标地址：汕头市大学路243号汕头大学招投标中心（文学院东侧401-1）

2.投标时间：2019年3月4日9:00-15:00（北京时间），逾期送达的投标文件将不予接收。

3.投标截止时间：2019年3月4日15时00分（北京时间）

4.开标时间：2019年3月4日15时00分（北京时间）

5.开标地点：汕头市大学路243号汕头大学招投标中心会议室

6.本项目只接受由投标法定代表人或其授权代表亲自提交的投标文件，其他形式提交的，包括电报、传真、邮寄形式的投标视为无效投标。

十一、公告发布媒介：

本公告在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn/）招标信息专栏、全国高校竞价网（网址：http://www.soeasycenter.com/）招标信息栏和中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）信息公告栏上发布上发布，本公告的修改、补充及在各媒体发布的文本如有不同之处，以上述网站发布的文本为准。

十二、温馨提示：

为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望报名成功而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件提交截止时间的3日前，以邮件方式告知我中心。对您的支持与配合，谨此致谢。

十三、有关本次招标之事宜查询：

1.招标组织：汕头大学招投标中心

电  　话：0754-86502558、86502491.

联  系 人：黄老师、陈老师

传  　真：0754-82903697

邮     箱：o_ztbzx@stu.edu.cn

2.汕头大学监察审计处

电     话：0754-86502346，

联 系  人：邱老师

邮     箱：o_jwb@stu.edu.cn

2019年2月21日

第二部分 投标须知

一、投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。二、招标文件

1.招标文件的澄清

（1）投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以文字形式于投标截止时间前5天直接送达或邮件通知招标人。

（2）投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.招标文件的补充和修改

（1）招标人可以用书面/公告补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

（2）所发出的补充通知将于投标截止时间前发给所有已报名的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。

（3）招标人发布补充通知后，应考虑是否推迟投标截止时间。在所有已报名的投标人确认补充通知不影响其标书编制的情况下，招标人可以不推迟投标截止时间。

三、投标总则

1.投标文件的编写

（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求

的内容和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标语言和计量单位。投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币以人民币为计量单位。（除非招标文件中另有规定）

（3）投标人应按招标文件规定的招标范围进行投标。

（4）投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件）。若由单价计算得出的总

价与投标总价不一致，以单价计算得出的总价为准。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

（5）投标人应对投标货物/服务提供完整的详细的技术说明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按附件的格式如实填写技术响应表和商务响应表。

（6）投标人应确保，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，

免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

（7）如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求

的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

（8）每一种规格的货物/服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

（9）只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

2.投标文件的组成

投标人提交的投标文件应至少包括以下内容：

（1）投标函；

（2) 投标资格文件；

（3) 用户需求响应文件；

（4）投标报价文件。

3.投标文件的提交

（1）投标人提交的投标文件采用胶封装订成册，具体包括：

a.投标文件一式4份（正本1份，副本3份），投标资料恕不退还。

b.开标信封，内放开标一览表复印件、退投标保证金说明函、投标保证金

汇款凭证复印件。

（2）投标文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。投标文件正本与副本的内容应一致，如果正本与副本内容不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字方有效。

（3）投标人对投标文件全部内容的真实性负责。

（4）所有投标文件应在规定的投标时间,由投标法定代表人或其授权代表亲自

送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被视为无效投标。邮寄、

电报、电话、电子邮件、传真等方式投标视为无效投标。

（5）招标人对因不可抗力事件或因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

（6）所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖投标人的公章。无密封或未加盖公章的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

（1）正本或副本；

（2）项目名称；

（3）招标编号；

（4）投标地点及时间；

（5）投标人名称及地址。

4.投标有效期

（1）投标有效期是投标截止日算起，投标文件中所有报价和承诺保持有效的时期。

（2）要求投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人原投标有效期内应享有之权利、应负之责任及所有承诺也相应延续。

5.投标保证金

（1）投标人应向采购人提交如下金额的投标保证金：1,600.00元

（2）投标保证金应为人民币，由投标人公户以银行转账的方式转入以下账户，转账凭证复印件在投标时与退投标保证金说明函装入独立信封密封提交。

收款人：汕头大学；

开户行：广东 汕头 中行汕大支行；

帐  号：628857760147；

用  途：“STU-FWZB-2019-008投标保证金”（请在汇款用途中注明）。

投标保证金到账情况查询电话：0754-86502465 陈老师

（3）投标保证金必须于投标文件递交截止时间前到达汕头大学账户。迟于规定时间到达的投标保证金视为未交纳，将导致投标被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

（4）投标保证金退回。

a.投标人需向招标人提供退投标保证金收据（加盖单位财务章或单位公章）。

b.如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内无息返还；

c.如有质疑或投诉，招标人将在质疑和投诉处理完毕后无息返还。

d.中标单位的投标保证金在履约保证金提交后无息返还。

6.投标的修改。

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人，投标截止时间后不得修改其投标。

7.投标的撤回。

投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

8.开标、评标和授标

（1）招投标中心将按《汕头大学采购与招投标管理办法》的规定组织开标、评

标和授标。

（2）评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或

者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实

质性内容。

（3）评标小组将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

（4）没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。出现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

a.投标人不符合“合格投标人资格要求”的；

b.投标人未按招标文件要求的金额和提交形式提交投标保证金的；

c.投标文件不完整的；

d.投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人有效授权的；

e.投标有效期不足的；

f.投标文件附有采购人不能接受的条件的；

g. 投标总价超出本项目预算的；

h. 投标方案或投标报价不是唯一的；

i. 投标文件有不符合招标文件带“★”要求的内容的。

（5）评标小组将按已定原则进行评标，详见评标办法。

（6）合同将授予符合招标文件条件并对采购人最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标（最低投标价法除外）。

（7）招标结果在网上公告后，由招投标中心向中标人发出中标通知书。中标人应依时与采购人签约。

（8）采购人与招投标中心没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

9.保密要求

（1）凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何

人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（2）从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。

在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

（3）本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经采

购人和招投标中心书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

四、签约

中标人接到中标通知书后应在10天内与采购人签订合同。

第三部分  用户需求

一、项目概况

本项目是对汕头大学2019年电梯维护保养服务采购项目进行公开招标，预算为人民币8.4万元。

二、项目需求

1.维护保养内容

投标人对《汕头大学在用电梯清单》中电梯提供日常的维护、保养和抢修服务，并按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）的规定完成半月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录。

表A-1  半月维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动行动 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固。 |
| 15 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统 | 齐全、有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层精度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

表A-2  季度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 15 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

2.维护保养标准

实施维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

3.维护保养期限

本项目服务期限为10个月。

汕头大学可根据该项目年度的维保服务质量情况及评估考核情况确定是否续签下一年度的合同。

4.维护保养要求

（1）投标人应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可证，并提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件。

（2）中标服务商接到故障通知后，应当在1小时内抵达现场进行处理；发生电梯困人故障时，应当在30分钟抵达现场实施救援。投标人需提交固定服务场地的工商注册登记证书复印件，固定场地属租赁性质的需提供租赁合同或合作协议复印件作为证明材料。

（3）中标服务商现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

（4）中标服务商在作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

（5）中标服务商应向汕头大学提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

（6）中标服务商对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

（7）建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等），在汕头大学有重大接待任务时，中标服务商应派人到现场配合。

（8）中标服务商应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，并参与电梯安全管理活动。

（9）中标服务商应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给汕头大学。

（10）本项目不得以任何形式分包、转包。

5. 汕头大学在用电梯清单

| 电梯品牌 | 电梯型号 | 台数 | 站/门 | 地点 | 载重 （Kg） | 速度 （m/s） | 启用时间（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三菱 | GPS | 1 | 6/6 | 科技楼 | 1000 | 1 | 1996 |
| 迅达 | SCHINDLER5400 | 1 | 3/3 | 新图书馆 | 1350 | 1 | 2009 |
| 日立 | BPM-1050-C0150 | 1 | 4/4 | 新行政中心 | 1050 | 1.5 | 2012 |
| 华升富士达 | NEW-CSVF | 1 | 4/4 | 多学科中心 | 1000 | 1 | 2006 |
| 日立 | HGP-900-C060 | 1 | 3/3 | 广东以色列理工学院临时教学楼 | 900 | 1 | 2015 |
| 迅达 | APW800VFY100C09/MBL | 1 | 5/5 | 学术交流服务中心 | 800 | 1 | 2003 |
| 日立 | MCA-1150-Co90 | 2 | 8/8 | 弘毅书院 | 1150 | 1 | 2015 |
| 日立 | MCA-1150-Co90 | 2 | 9/9 | 思源书院 | 1150 | 1 | 2016 |
| 日立 | MCA-1150-Co90 | 2 | 10/10 | 知行书院 | 1150 | 1 | 2016 |

6.报价内容及报价方式

（1）按每台电梯每月服务费进行报价，投标报价不得缺项漏项。报价为含税价。

（2）维保中更换零部件单件在三百元以内的，由中标服务商免费提供。若人为损坏的零部件由汕头大学方负责更换费用。

（3）中标服务商负责办理电梯年检手续。政府部门规定的相关检验费用，包括电梯年检费、限速器校验费、试重费（包括法码租赁费、运输费、搬运费），由汕头大学另行支付。

（4）中标服务商为所保养电梯免费购买电梯公众责任险。

7. 费用的支付方式

中标服务商按要求提供服务后，甲方每5个月支付一次服务费用。中标服务商需提供正式发票，

第四部分：采购合同（省电子化执行平台电子合同）

电梯维修和保养服务定点采购合同

为保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规，以及广东省定点采购相关规定，签订本合同，并共同遵守。

一、总则

1.本合同甲乙双方必须遵守《中华人民共和国合同法》，并各自履行应负的全部责任。

2.乙方保证全部按照合同条款的规定在本合同书规定的义务期间，向甲方履行设备维护项目服务。

3.甲方保证按照合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的费用。

二、合同标的

| 品牌型号 | 设备数量(台) | 载重(千克) | 速度(m/s) | 层/站 | 电梯启用时间(年) | 报价(元/台*月) | 合计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 特殊服务要求及配件费用(元): |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同金额(元): |  |  |  |  |  |  | 0 |

三、付款方式

四、服务时间及服务地点

服务时间：　  年    月   日至   年   月  日

服务地点：广东-汕头市-金平区大学路243号汕头大学

五、甲方的权利和责任

（一）甲方的权利

1.对乙方提供的维护项目工作进行监督。

2.对本合同标的维护项目报告进行审核确认。

3.根据市场需求和客户需求对服务内容、标准、费用进行调整。

4.要求乙方提供服务过程数据和评价信息至电子化采购执行平台统一收集管理。

（二）甲方的责任

1.甲方应遵守电梯正常的使用规则，需对乘客经常触及的踏板、轿厢壁板、轿厢门、操纵箱、厅门、召唤箱进行保护及清洁。如遇水淹井底时，甲方应及时排除并采取相应的预防措施。如甲方请求时，乙方给予相关技术指导。

2.应执行政府主管部门要求的电梯使用和管理办法。

3.在合同有效期内，甲方未经乙方许可，不得对电梯施行任何工作。否则，所造成的后果均与乙方无关。

4.甲方向乙方提供存放及保管电梯零部件的方便，以便乙方进行检修工作。

5.对于可能影响电梯正常、安全运行的事项，甲方应及时委托有资质单位进行修复。

6.甲方应按相关政府部门的要求，电梯轿厢内张贴以下标识：

（1）电梯使用安全守则。

（2）“检验标志”。

（3）“维保标志”。

（4）“电梯应急电话”标志。

（5）“请勿推门，请勿掰门”标志。

（6）“公共安全视频监控区域”标志。

7.甲方应按相关政府部门的要求，电梯机房内应张贴电梯使用登记证。同时，甲方应根据相关政府部门的要求，电梯内必须粘贴在有效期内的“检验标志”原件。

8.甲方应按照相关政府部门文件《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001）要求，为本合同所保养的每台电梯建立安全技术档案管理。

六、乙方的权利和责任

（一）乙方的权利

1.要求甲方为本合同标的维护项目工作的开展提供必要的资料和便利。

2.要求甲方按本合同约定及时支付合同款项。

（二）乙方的责任

1.在保养期内，乙方必须按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001）要求在不同的周期内及时对电梯设备进行检查及养护，维持甲方电梯安全运行。

2.每次保养完毕，甲方应在“电梯/扶梯维修保养报告书”上签字。如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反甲方的有关制度，甲方应通知乙方。因乙方保养不良造成甲方的电梯故障，乙方应负责免费修复。

3.乙方在保养时发现非正常因素导致需修理或更换的，应书面通知甲方，并要求在一个限期内进行该项的修理或更换，其费用由甲方负责。甲方有责任决定处理方式。若因甲方延误而导致的损失，乙方不承担责任。

4.在保养期内，质量技术监督局对电梯进行检查期间，甲乙双方应派员协助检查工作，甲方需提前一周通知乙方。

5.乙方确保政府有关主管部门对上述保养电梯年检合格。但本合同所涉电梯存在严重的安全问题及不符合当时的国家电梯年检标准，乙方提出维修建议后甲方不予接纳的，以及甲方其他原因造成上述电梯年检不合格的除外。

七、免除责任的事项

1.因不可抗力以及非人力能控制的原因所造成的一切损失。

2.非乙方配套的产品装置质量问题而造成电梯故障、事故。

3.甲方委托乙方外其他单位对电梯进行维修、改造而造成的影响电梯性能、电梯故障、事故等。

4.甲方不适当使用电梯或任何疏忽导致电梯发生意外所引起的经济及法律上的责任。

八、违约责任

1.甲方违反本合同规定造成电梯发生事故，由甲方负责。

2.甲方未按照约定期限支付费用的，每延误一天须向乙方支付延误部分费用万分之五的违约金。同时乙方可根据实际情况随时中止相关工作，直至甲方结清相关款项为止。这期间的一切损失与责任均由甲方负责。

3.乙方未按时完成保养工作，使甲方的工作被迫中止并造成损失的，以保养费总额的万分之五向甲方支付违约金。但违约金及侵权损害赔偿金的总额不超过合同总额的30%。

4.甲方不接受乙方的维修建议，导致电梯不能正常运行或电梯不能安全运行的，乙方可单方面解除合同而无须退还已付费用或支付违约金。

九、其它

1.本合同金额未含政府部门规定的各种检测费用，乙方负责办理年检手续。

2.合同期满需延长保养期，费用由双方另议。

3.乙方为所保养电梯免费购买电梯公众责任险。

十、争议处理

因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商或调解不能解决争议，则按相关法律法规处理。

十一、其他

1.合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同有同等法律效力。

2.本合同正本一式4份，双方各执2份，由甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：	                             乙方（公章）：

甲方代表（签章）:	                      乙方代表（签章）:

地址：                                     地址：

电话：                                     电话：

开户银行：

账号：

第五部分：评标办法

一、概述

本次招标采用国内公开招标方式进行，评标依据《汕头大学采购与招投标管理办法》组成的评标小组负责完成。

评标方法：满足招标文件全部实质性要求，且投标报价为有效最低价的投标人。

评标分两个阶段：

第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审。

第二阶段为价格评审。以有效的最低投标总价推荐中标候选人。

二、评标程序

（一）投标文件的符合性审查

评标小组首先根据招标文件的要求对所有投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

1.投标人是否满足招标文件“合格投标人资格”条款；

2.投标人是否按招标文件的要求提交投标保证金的；

3.投标文件是否完整的；

4.投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的；

5.投标有效期是否符合要求；

6.投标文件中是否无招标人不能接受的条件的；

7.投标总价是否在本项目预算内；

8.投标方案或投标报价是否唯一。

9.投标文件是否符合招标文件带“★”要求的内容；

符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。若有效投标人不足三家，则该项目按废标处理。

（二）招标文件的澄清

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）废标处理

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.不同投标人的投标文件相互混装；

7.不同投标人的投标保证金从同一单位账户转出。

（四）价格评审

以有效的最低投标总价推荐中标人候选人。

三、定标和授标

1.评审结束后，评标小组将按投标总价从低到高推荐第一名投标人为中标候选人。

2.由招投标中心负责整理《评标报告书》,全体评委审核《评标报告书》并签名确认。

3.用户代表根据评标小组的推荐意见和有关法规选定中标人。

4.招投标中心将《评标报告书》报送招投标领导小组审批。

5.中标结果将在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn/）招标信息专栏进行公示。

6.对公示结果无质疑投诉后，由招投标中心向中标人发出《中标通知书》，不在中标名单之列者即为落标人，招投标中心不再以其它方式另行通知。

第六部分：投标文件格式

附件：1

投标报名函

致：汕头大学招投标中心

关于贵校              项目（招标编号         ）招标文件的投标邀请，我司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标保证金及投标文件。

报名公司（盖章）：

公司地址：

联系人：

联系人手机号：

电子邮箱：

报名日期：

- 附件2

投  标  函

致：汕头大学招投标中心

根据贵校              项目（招标编号         ）招标文件要求，             （全名及职衔）经正式授权并以投标人        （投标人名称、地址）的名义投标。提交包括下列内容的投标文件正本１份，副本   份：

- 资格性文件；

- 需求响应部分；

- 价格部分。

签字代表在此声明并同意

1.我方愿意遵守本项目招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要

求的采购内容。

2.我方同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直

至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真

实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和

法律责任。

6. 我们理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

授权代表（签名）:                       职    位:

投标人名称:（盖章）

电    话：                   传    真：

电子邮箱：

- 附件3

法定代表人证明书

致：汕头大学招投标中心

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

附件4

法定代表人授权书

致：汕头大学招投标中心

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的                      项目（招标编号         ）招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

- 附件：5

资 格 文 件

1、投标人应提交以下资格文件：

（1）投标人企业营业执照或事业单位法人证书、税务登记证及组织机构代码证复印件（已办理三证合一或五证合一的投标人则只需提供营业执照）；

（2）投标人法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

（3）投标人法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交）。

（4）投标人在广东省电子化采购执行平台的“定点供应商详细信息”信息截图。

（5）投标人参加本采购项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件）。

（6）投标人须提供信用中国、中国政府采购网信用查询页面截图。（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，不得参与本项目投标。信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为本项目招标公告发布日期之后。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

- 附件：6

- 开标一览表

招标编号：                                                                       货币单位：元/人民币

| 项目名称 | 投标总价（大、小写） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注： 1、投标总价包括所有招标范围内的费用。

2、此表除应附入投标文件外，请与投标保证金转账凭证复印件、《退投标保证金说明函》一同装在单独的信封内密封提交。

- 附件：7

- 投 标 分 项 报 价 表

招标编号：                                                                   项目名称：

| 电梯品牌 | 电梯型号 | 台数 | 站/门 | 地点 | 载重 （Kg） | 速度 （m/s） | 启用时间（年） | 服务时间 | 单价(元/台*月) | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三菱 | GPS | 1 | 6/6 | 科技楼 | 1000 | 1 | 1996 | 10个月 |  |  |
| 迅达 | SCHINDLER5400 | 1 | 3/3 | 新图书馆 | 1350 | 1 | 2009 | 10个月 |  |  |
| 日立 | BPM-1050-C0150 | 1 | 4/4 | 新行政中心 | 1050 | 1.5 | 2012 | 10个月 |  |  |
| 华升富士达 | NEW-CSVF | 1 | 4/4 | 多学科中心 | 1000 | 1 | 2006 | 10个月 |  |  |
| 日立 | HGP-900-C060 | 1 | 3/3 | 广东以色列理工学院临时教学楼 | 900 | 1 | 2015 | 10个月 |  |  |
| 迅达 | APW800VFY100C09/MBL | 1 | 5/5 | 学术交流服务中心 | 800 | 1 | 2003 | 10个月 |  |  |
| 日立 | MCA-1150-Co90 | 2 | 8/8 | 弘毅书院 | 1150 | 1 | 2015 | 10个月 |  |  |
| 日立 | MCA-1150-Co90 | 2 | 9/9 | 思源书院 | 1150 | 1 | 2016 | 10个月 |  |  |
| 日立 | MCA-1150-Co90 | 2 | 10/10 | 知行书院 | 1150 | 1 | 2016 | 10个月 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标总价应为各分项价格之和。 2、填写此表时不得改变表格的形式。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：8

需求响应对比表

招标编号：                                                       项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |

说明：

1.必须把用户需求全部的技术要求的响应情况列入此表。

2.按用户需求的顺序填写。

3.项目需求中要求提供相关证明材料而投标人未提供的，视为未响应，按无效标处理。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：9

售后服务承诺

致：汕头大学

根据贵校           （招标编号）                          项目的招标文件中有关服务的要求，我们承诺如下服务

服务必须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.应急维修时间安排；

2.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

3.其它服务承诺；

投标单位名称（公章）：

投标人代表签名：

附件：12

退投标保证金说明函

我方参与贵校         项目（招标编号        ）的投标。所提交的投标保证金为人民币         元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |  |  |
|  | 邮 编 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

日       期：

注：

- 为确保投标保证金退回顺畅，请投标人仔细阅读表中说明并执行。

- 此函原件放在开标信封中。

附件：13

声 明 函

汕头大学：

关于贵单位     年     月     日发布的                       项目（项目编号：           ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并做如下声明：

（1）具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件。

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

（3）不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（4）具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）在参加本项目采购活动前三年内，在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有因此被有关部门警告或处分的记录。

本公司并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假、与他人围标串标等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

企业名称（单位盖章）：

日期：