# 汕头大学电梯维护保养招标项目

# 招   标   文   件

招标编号：设2015-053

汕头大学仪器设备招标工作小组

2015年11月30日

目  录

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

二、招标项目的名称、期限和范围、预算

三、投标报价方式及报价要求

四、提交投标书的方式、地点和截止日期

五、评（议）标原则

六、开标、评标、定标

七、评标过程的保密性

第二部分  用户需求书部分

一、项目内容基本情况

二、维护保养项目内容

三、项目服务要求

四、提供公司近三年业绩

第三部分  投标书格式

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

- 投标文件要求一式5份，1份正本，4份副本。所有资料恕不退还。

- 投标人拿到招标书后，如有疑问，可在规定投标截止日期内与招标有关联系人联系。

- 投标书和签定合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

- 如有必要，投标人应接受招标人的答辩要求。

- 投标文件有要求授权证明的，必须在投标时出具授权证明。

二、招标项目的名称、保修期限和范围、预算

1．名称：汕头大学电梯维护保养招标项目

2．维护保养期限：1年。

3．维护保养范围：电梯，具体见下表

| 电梯品牌 | 电梯型号 | 台数 | 站/门 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三菱 | GPS | 1 | 6/6 | 科技楼 |
| 迅达 | SCHINDLER5400 | 1 | 3/3 | 新图书馆 |
| 日立 | BPM-1050-C0150 | 1 | 4/4 | 新行政中心 |
| 东升 | TWJ250/0.28 | 1 | 3/3 | 新行政中心 |
| 迅达 | APW800VFY100C09/MBL | 1 | 5/5 | 学术交流服务中心 |

4．招标形式：公开招标

5.预算：40000元

三、投标报价方式及报价要求

报价方式：自由报价，需整体报价。

四、提交投标书的方式、地点和截止时间

- 投标书必须密封加盖骑缝章送达汕头大学设备及实验室管理办公室

地址：汕头市大学路243号 汕头大学设备及实验室管理办公室

联系人：郑老师、林老师

联系电话：（0754）86502496、86502486

传真电话：（0754）82904595

- 投标时间：2015年 12 月 21 日上午9：00——11：30  (北京时间)

五、评（议）标原则

1．合理低价原则，争取最优的性能价格比。

2．有良好的资质、信誉、服务承诺者优先。

3. 不一定接受最低报价，不接受不符合招标书要求的投标书。

4. 本次招标采用综合评分法进行记分评定。由评委对有效的报价文件，从价格、技术和商务三方面进行比较与评价，并以综合评分法进行最后的评审工作。

5．技术、商务及价格评审：

5.1评分总值最高为100分，评分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40分 | 20分 | 40分 |

5.2技术评分项明细及各单项所占权重如下技术评分表：

技术评审表

| 评审分项 |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户需求书响应 | 维护保养方案 | 售后服务 |  |
| - 完全满足或优于用户需求书响应的得6-10分； 2）有部分偏离的得0-5分。 | 对比各投标人所做的电梯维护保养方案，综合评比优的得16-20分，综合评价一般的得11-15分，综合评价较差的得0-10分。 | 投标人在项目所在地有长期服务机构，并在项目所在地有长期固定的售后服务人员：综合评比优的得8-10分，一般的得5-7分；差的得0-5分。（必须提供长期服务机构的证明材料，外地企业设在项目所在地的服务机构须提供工商注册证明和社会保险事业局开具的社会保险基金证明材料） |  |
| 10分 | 20分 | 10分 | 40分 |

5.3商务评分项明细及各单项所占权重如下商务评分表：

商务评审表

| 评审分项 |  |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款响应 | 技术力量 | 类似项目业绩 | 企业信誉及履约能力 |  |
| - 完全满足或优于商务条款响应的得3-5分； 2）有部分偏离的得0-2分。 | 对比各投标人的技术人员数量，综合对比优的得5-6分，一般的得3-4分，较差的得0-2分。 | 以往同类项目业绩，综合对比优的得4-5分，一般的2-3分，较差的0-1分。 | 投标人的企业信誉、有关评价情况、获奖情况、总体经营情况和财务报表指标等综合实力情况，综合对比优的得3-4分，一般的得1-2分，较差的得0分。 |  |
| 5分 | 6分 | 5分 | 4分 | 20分 |

六、开标、评标、定标

- 招标人将组织公开开标,必要时通知投标人现场答辩。

- 招标人将仅对确认为符合招标文件要求的投标进行评价和比较。

- 对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

- 合同将授予符合招标文件条件并对甲方最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

- 招标人评定中标后，立即发出中标通知，此后中标人应依时与甲方签约。

- 中标人与甲方签约后10天内，招标人向未中标的投标人发出落标通知书，但毋需说明理由。

七、评标过程的保密性

- 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

第二部分  用户需求书部分

一、项目内容基本情况

本次招标项目所属5台电梯分别位于新图书馆、新行政中心、科技楼、学术交流服务中心。

二、维护保养内容

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每1年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

(3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

三  服务要求：

1．乙方须按维保项目要求定期派技术人员对甲方电梯进行保养、检修；

2．按故障须知和使用年限需及时更换、添加的润滑油脂及其它电梯零配件、易损件，单价在300元（含300元）以下等材料由乙方负责供应，并由乙方承担费用。其它电梯零配件、易损件，单价在300元以上的费用按市场价由甲方承担; 合同正式签订后，乙方须提供维保耗用材料单价表和主要零件单价表。

3．每年乙方派专职技检员和维修技术人员，对电梯进行一次年检，使电梯达到汕头市技术监督局检验标准，技术监督局年检费用由甲方支付。

4．乙方指派：      负责电梯维保工作（挂牌上岗）。证书编号：

5．定期检查甲方电梯运行情况：乙方派遣指定的专业人员按“维修保养内容和要求”的时间频率进行检查、保养及清洁工作，确保电梯运行正常；检修后乙方专业技术人员填写表 “维修保养记录表”，并有用户签字。

6．维保电梯运行过程中出现故障甲方来电话需抢修；乙方专业技术人员须在30分钟内到达现场，及时排除故障，原则上二十四小时内必须恢复正常运行。需要更换配件的最多不超过3天。乙方未能及时恢复故障电梯功能，影响电梯正常使用，甲方有权劝其退出代维项目，由此造成的损失均由乙方自行承担。

7．当乙方每月检修发现因正常磨损或受其它原因影响需要进行修理或更换零件时，通知甲方；乙方必须待甲方出具书面通知方可进行工作。

8．每两个月乙方派两名公司质量检查员进行例行检查。

9.遇校方有重大活动时，乙方应服从校方安排，加派维修技术人员到现场。

四、提供公司近三年业绩

投  标  书（格式）

致：汕头大学仪器设备招标工作小组：

根据你们设2015-053号（招标编号）招标汕头大学电梯维护保养项目的招标文件要求，                （全名及职衔）经正式授权并以投标人                             （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一份。

      - 投标书；

      - 开标一览表；

      - 设备配置一览表；

      - 服务承诺书；

      - 关于资格文件声明的函；

      - 资格文件。

签字代表在此声明并同意：

１.我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，接受汕头大学电梯维护保养项目维护保养项目，投标总报价为：         元。

２.我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），如果我们有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。

４.我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

６.所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）:

职      位:

投标方名称:

投标方印章:

电  话：           传  真：            E_mail:

投标书附件1：

报价表

投标方名称：                   　　　　        　招标编号：2015-053

| 序号 | 系统名称（地点） | 品牌 | 投标报价 | 保养期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |

投标书附件2：

电梯维护保养组织方案

招标编号：设2015-053

投标方名称：

日期：      年    月   日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 根据本项目实际，突出重点，纲要性编制维修保养组织方案及质量安全文明施工保证措施（包括项目经理和保养人员信息，从业人员应有相应的电梯系统操作维修人员资格证书）。 |  |

投标书附件3：

服务承诺书（格式）

致：汕头大学：

根据你们第设2015-053（招标编号）招标汕头大学电梯维护保养项目的招标文件中有关服务的要求，我们对所投的项目承诺如下服务：

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职      位：

承诺方名称：

承诺方印章：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标书附件4：

关于资格文件声明的函

致：汕头大学

关于贵方二○一五年十一月三十日 第设2015-053号招标文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：            　　授权签署本资格文件人：

名  称：                      签  字：                 .

地  址：                      签字人姓名、职务（印刷体）

传  真：                                               。

邮  编：                      电  话：                 .

投标书附件5：

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1. 投标人全称和注册国；

2.企业法定代表人证、企业营业执照、企业税务登记等企业有效证件的复印件（加盖公章）；

3. 近二年的银行资信证明及工商有关证明资料；

4. 开户银行名称和帐号；

5．设备生产厂家或供应商提供的代理授权书（复印件；）

6. 公司历史简介及现状。

投标书附件6：

最近三年业绩

日期：      年     月   日

| 参投单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人及 职 称 |  |  |  | 施工长 （职 称） |  |
| 参投公司最近3年业绩 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 项 目 |  | 工程规模 |  | 等 级 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 近3年企业信誉情况 |  |  |  |  |  |