
[image: image1.emf]
招   标   文   件

项目名称：汕头大学中央空调维护保养服务采购项目
招标编号：STU-FWZB-2017-002
招标人：汕头大学招投标中心

发布日期：2017年2月28日

目     录
Ⅰ．  投标须知
Ⅱ．  用户需求
Ⅲ．  采购合同（样本）
Ⅳ．  评标办法
Ⅴ.    附    件
 第  Ⅰ  部  份
投  标  须  知
目      录
 1.  说明
 1.1合格的投标人
 1.2投标费用
 2.  招标文件
 2.1 招标文件的组成
 2.2 招标文件的澄清
 2.3招标文件的补充和修改
 3.  投标总则
 3.1 投标文件的编写
 3.2 投标文件的组成
 3.3 投标
 3.4 投标有效期
 3.5 投标保证金
 3.6 投标的修改
 3.7 投标的撤回
 3.8 开标、评标和授标
 3.9 保密要求
4. 签约

5.  质疑及投诉
投  标  须  知
1.  说明
1.1  合格的投标人：
（1）投标人必须是中国境内注册并合法运作的独立法人机构，需具备本项目相应经营范围，且已在招标公告规定时间内向招投标中心报名登记成功。

（2）本项目不接受联合体投标。

1.2  投标费用
无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。
2.  招标文件
2.1招标文件的澄清
投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以文字形式于投标截止时间5天前直接送达或传真通知招标人。
投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
2.2招标文件的补充和修改
2.2.1招标人可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。
2.2.2所发出的补充通知将于投标截止时间前发给所有已报名的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。
2.2.3招标人发布补充通知后，应考虑是否推迟投标截止时间。在所有已报名的投标人确认补充通知不影响其标书编制的情况下，招标人可以不推迟投标截止时间。
3.   投标总则
3.1  投标文件的编写
3.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。
3.1.2投标语言和计量单位
投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币以人民币为计量单位。（除非招标文件中另有规定）
3.1.3投标人应按招标文件规定的招标范围进行投标。
3.1.4投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件）。若由单价计算得出的总价与投标总价不一致，以单价计算得出的总价为准。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。
3.1.5投标人应对投标货物提供完整的详细的技术说明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按附件的格式如实填写技术规格对比表和商务条款对比表。
3.1.6一切境外及进口事宜与本项目无关，中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。若中标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，中标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项（采购人可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，协助中标人办理进口免税相关事项；需采购人协助投标人办理进口免税相关事项的家具，投标人需在投标分项报价表“说明”栏中注明“免税价”。若因政策、相关规定无法获得免税批准，中标人需自行办理相关手续，不得以此要求采购人额外增加费用。
3.1.7投标人应确保，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。
3.1.8 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。
3.1.9 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。
3.1.10 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。
3.2  投标文件的组成
投标人提交的投标文件应至少包括以下部分：
   1) 投标书（格式见附件2）；
   2) 法定代表人授权书（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交）；
   3) 投标报价文件；
   4) 技术说明文件；
   5) 投标资格文件；
   6) 投标保证金；
7）资质文件。
缺以上任一项的投标将被视为无效投标。
3.3  投标
3.3.1投标人投标时提交的全部材料都必须密封加盖公章，具体包括：
（1）投标文件一式4份（正本1份，副本3份），投标资料恕不退还。
（2）开标信封，内放开标一览表复印件、退投标保证金说明函（格式见附件14）、退投标保证金收据和投标保证金汇款凭证复印件。
3.3.2投标文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。投标文件正本与副本的内容应一致，如果正本与副本内容不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字方有效。
3.3.3投标人对投标文件全部内容的真实性负责。
3.3.4所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被拒绝。不接受邮寄、电报、电话、电子邮件、传真等方式投标。
3.3.5招标人对因不可抗力事件或因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。
3.3.6所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖投标人的公章。无密封或未加盖公章的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：
（1）正本或副本；
（2）项目名称；
（3）招标编号；
（4）投标地点及时间；
（5）投标人名称及地址。
3.4  投标有效期
3.4.1投标有效期是投标截止日算起，投标文件中所有报价和承诺保持有效的时期。
3.4.2要求投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人原投标有效期内应享有之权利、应负之责任及所有承诺也相应延续。
3.5  投标保证金
3.5.1投标人应向采购人提交如下金额的投标保证金：人民币4,400.00元；   
3.5.2投标保证金应为人民币，以银行转账的方式转入以下账户，转账凭证复印件在投标时与开标一览表复印件、退投标保证金说明函和退投标保证金收据装入同一单独信封密封提交。
（1）收款人：汕头大学；
开户行：广东 汕头 中行汕大支行；
帐  号：628857760147；
用  途：“ STU-FWZB-2017-002 招标项目投标保证金”（请务必在汇款用途栏上注明招标编号）。
3.5.3中标公告发出后的五个工作日内，无息退还未中标投标人的投标保证金。
合同签订后五个工作日内，退还中标人投标保证金。
3.6  投标的修改
在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人，投标截止时间后不得修改其投标。
3.7  投标的撤回
投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。
3.8开标、评标和授标
3.8.1 招投标中心将按《汕头大学采购与招投标管理办法》的规定组织开标、评标和授标。
3.8.2评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.8.3评标小组将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

3.8.4没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。出现但不限于下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：
（1） 投标人不符合“合格的投标人”要求的；
（2） 投标人未按招标文件要求的金额和提交形式提交投标保证金的；
（3） 超出经营范围投标的；
（4） 投标文件不完整的；
（5） 投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人有效授权的；
（6） 投标有效期不足的；
（7） 投标文件附有采购人不能接受的条件的；
（8） 投标总价超出本项目预算的
（9） 投标方案或投标报价不是唯一的。

（10） 投标文件不符合招标文件带“★”要求的内容

3.8.5评标小组有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。
3.8.6评标小组将按已定原则进行评标，详见评标办法。
3.8.7合同将授予符合招标文件条件并对采购人最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。
3.8.8招标结果在网上公告后，由招投标中心向中标人发出中标通知书。中标人应依时与采购人签约。
3.8.9采购人与招投标中心没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。
3.9.保密要求
3.9.1凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
3.9.2从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。
3.9.3本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经采购人和招投标中心书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

4.  签约
4.1 中标人接到中标通知书后应在10日内与采购人签订合同；

5.  质疑及投诉
5.1投标人如认为本次招标有违公开、公平、公正原则，可先向汕头大学监察审计处质疑。
联系电话：0754-86502346，
邮箱：o_jj@stu.eud.cn，
联系人：纪老师
第  Ⅱ  部  份
用  户  需  求
一、项目概况
本项目是对汕头大学中央空调维护保养服务采购项目进行公开招标，预算为人民币22万元。
二、总体要求
★2.1投标人必须对本项目内全部服务内容投标，报价不得有缺项漏项。

2.2 投标人应对各种空调设备做出维护保养详细方案，列明维护保养项目、价格目录、上门保养服务周期、报修时间反应、维修零配件价格等内容。
★2.3投标人需具有中央空调系统维护保养资质，所有上岗人员必须持有专业资格证。
2.4凡标有“★”的商务、技术指标要求，均为重要指标，必须完全满足；未满足将导致废标。

三、招标范围及要求
1、项目设备清单
1.1大礼堂中央空调系统
空调主机：约克活塞式冷水机组 100冷吨×2台、50冷吨×1台
冷冻水泵：11KW×2台、5.5KW×1台
冷却水泵：7.5KW×2台、3.7KW×1台
冷却塔：2座 

风柜机：7台

1.2 E座教学楼中央空调

	  设备名称
	型号规格
	品牌
	数量

	风冷模块冷水机组
	YCAE40SMC
	约克
	2

	风机盘管
	YGFC12CC2S
	约克
	8

	天花嵌入式空调机组
	MCK030T/MLC030LK
	麦克维尔
	8

	冷冻水泵
	GD40-20
	广一
	2

	格力中央空调
	HLR45S(45KW)
	格力
	2


1.3体育馆中央空调系统

    开利活塞式水冷柜机：60冷吨×4台
冷却水泵：7.5KW×2台
冷却塔：1座
1.4科学院报告厅空调
特灵风管式分体空调4台：型号TWE240SDNFBXNXA
1.5新行政中心空调系统

	  型号规格
	品牌
	数量

	美的多联空调机组 (室外机)
	MDV-280(10)W/DSN1-890
	美的
	15台

	
	MDV-335(12)W/DSN1-880
	美的
	5台

	
	MDV-450(16)W/DSN1-880
	美的
	6台

	
	MDV-560W/DSN1-990
	美的
	2台

	
	MDV-400(14)W/DSN1-880
	美的
	5台

	
	MDV-252(8)W/DSN1-840i(A)
	美的
	1台

	
	MDV-450(16)W/DSN1-830(A)
	美的
	1台

	美的多联空调机组 (室内机)
	MDV－D18Q1/BN1
	美的
	8台

	
	MDV－D22Q1/BN1
	美的
	3台

	
	MDV－D28Q1/BN1
	美的
	3台

	
	MDV－D36Q1/BN1
	美的
	31台

	
	MDV－D36Q4/N1-C
	美的
	2台

	
	MDV－D45Q1/BN1
	美的
	21台

	
	MDV－D45Q4/N1-C
	美的
	10台

	
	MDV－D56Q4/N1-C
	美的
	55台

	
	MDV－D71Q4/N1-C
	美的
	42台

	
	MDV－D71T2/N1-C
	美的
	10台

	
	MDV－D80Q4/N1-C
	美的
	25台

	
	MDV－D90Q4/N1-C
	美的
	2台

	
	MDV－D90T2/N1-C
	美的
	8台

	分体式空调
	KFR-35GW/BP2DN1Y-H(3)
	美的
	1台

	
	KFR-72LW/BP2DN1Y-H(4)
	美的
	10台


 1.6新图书馆空调系统：
	  设备名称
	厂家
	型号
	安装地点
	台数

	风机盘管
	麦克维尔
	
	101
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	102
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	103
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	104
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	105
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	106
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	107
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	108
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	109
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	110
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	111
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	112
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	113
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	114
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	115
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	116
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	117
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	118
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	119
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	120
	1台

	风机
	麦克维尔
	MDW060VR SYT12-12C
	一楼中央大厅
	4台

	风机
	麦克维尔
	MSW020HF SYT9-7C
	1002
	2台

	风机
	麦克维尔
	MDW120HR SYT15-11L2
	1002
	1台

	风机
	麦克维尔
	MDW250HR SYT18-18C
	1001
	1台

	风机
	麦克维尔
	MSW020HF SYT9-7R
	1005
	1台

	风机（吊顶）
	麦克维尔
	
	一楼电梯前上面
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	1018
	2台

	风机
	麦克维尔
	MSW040VF SYT10-10C
	1025
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	1023
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	1022
	 1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	1021
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	1020
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	1019
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	一楼办公室
	8台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	1011
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	1012
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	1010
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	1014
	1台

	风机（吊顶）
	麦克维尔
	
	一楼通道上面
	1台

	风机(吊顶)
	麦克维尔
	
	二楼电梯前
	1台

	风机（吊顶）
	麦克维尔
	
	二楼进门
	2台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	2001
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	201
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	202
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	203
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	204
	1台

	风机
	麦克维尔
	MDW100VR SYT18-18C
	2002
	1台

	风机
	麦克维尔
	MDW250VR SYT18-18R
	2002
	1台

	风机
	麦克维尔
	MDW120HR SYT-11L2
	2006
	1台

	风机
	麦克维尔
	MDW100VR SYT18-18C
	2006
	1台

	风机
	麦克维尔
	MDW120VR SYT18-18C
	2017
	1台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	二楼服务台后面
	3台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	二楼学科服务部
	3台

	风机
	麦克维尔
	MSW020HF SYT9-7C
	3014
	1台

	风机
	麦克维尔
	MDW150VR SYT15-15L2
	3012
	1台

	风机
	麦克维尔
	MDW080VR SYT15-15C
	3012
	1台

	风机
	麦克维尔
	MDW350HR SYD460HR2
	3006
	1台

	风机
	麦克维尔
	MDW100VR SYT18-18C
	3006
	1台

	风机
	麦克维尔
	MDW350VR SYD450HR2
	3002
	1台

	风机（吊顶）
	麦克维尔
	
	特色文献服务部
	3台

	风机盘管
	麦克维尔
	
	特色文献服务部
	5台

	冷却泵
	上海东方威尔电机有限公司
	Y2-200L-4
	主机房
	3台

	冷冻泵
	上海东方威尔电机有限公司
	Y2-200L-4
	主机房
	3台

	制冷主机
	麦克维尔（武汉公司）
	WMD320.2
	主机房
	2台

	冷却塔
	
	160-4
	主机房
	2台

	电动阀
	
	UCLI-50
	主机房
	6台

	水处理器
	广州嘉粤水处理分公司
	JS系列
	主机房
	4台

	空调配电柜
	广州义明电气设备有限公司
	XL-21
	主机房
	2台

	冷却泵配电柜
	广州义明电气设备有限公司
	AP3-A1
	主机房
	1台

	冷却泵配电柜
	广州义明电气设备有限公司
	AP3-A2
	主机房
	1台

	冷却塔配电柜
	广州义明电气设备有限公司
	AP3-A3
	主机房
	1台

	风机
	麦克维尔
	MSW020HF
	三楼3020
	1台

	多联空调
	麦克维尔
	MDS100B5
	附属场馆
	1台

	多联空调
	麦克维尔
	MDS080B410
	附属场馆
	2台

	多联空调
	海尔
	LFUC25WD
	附属场馆
	3台

	多联空调
	麦克维尔
	MDS080B5
	附属场馆
	1台

	多联空调
	麦克维尔
	MDS180B410
	附属场馆
	1台

	多联空调
	麦克维尔
	MLC030LC
	附属场馆
	1台

	多联空调
	麦克维尔
	MDS120BM5
	附属场馆
	1台

	多联空调
	麦克维尔
	MDS140BS5
	附属场馆
	1台

	多联空调
	麦克维尔
	MML100S
	附属场馆
	1台

	多联空调
	麦克维尔
	MML-124S
	附属场馆
	4台

	多联空调
	麦克维尔
	MDS-180BS5
	附属场馆
	2台

	分体空调
	奥克斯
	
	电梯机房
	1台

	分体空调
	长虹
	
	配电房
	1台

	通风风机
	深圳贵庭
	HTFC
	三楼
	3台

	通风风机
	
	
	三楼
	4台

	电脑控制系统
	
	
	二楼
	一套

	系统控制器
	
	
	各层及主机房
	6台

	潜水泵
	
	
	馆内一层和主机房
	6台


2、维护保养要求：
2.1包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务，及在设备故障时，负责全部维修工作、损坏零部件维修乃至更换；

以下各项维修保养内容须达到国家相关的标准或行业标准，中标人须就每一项维修保养内容制定详细、科学的维修保养计划书，明确维修保养的时间、内容安排，确保空调开机前、运行时、停机后的维修保养科学合理、周详细致。

（1）每月对空调水系统（冷冻水、冷却水）的维修保养；
（2）每月对空调机组制冷系统的维修保养；
（3）每月对空调机组润滑油系统的维修保养；
（4）每月对空调机组设定参数的修正；
（5）每月对空调机组电子元件和电气部分的检查维修保养；
（6）每月对空调机组安全保护装置的检查校正；

（7）每月对新风机组的维修保养；

（8）每月对空调机组末端设备的维修保养；

（9）每年3月、11月对全部空调设备进行一次全面检查、保养；每年至少对空气过滤网清洗一次；
（10）应对空调主机进行系统的检查。
（11）每年至少2次对空调系统的冷却水系统进行清洗除垢，并提供清洗后水质处理数据（包括冷却塔，冷凝器除垢）对冷冻水系统清洗至少1次，其中包括换水，及清洗水过滤器。
（12）冷却塔风扇轴承维修更新。
（13）每月一次对末端风机的空气过滤网进行清洗。
（14）每年2次对末端系统的出风口，回风口进行清洗，（包括木质栅栏及铝质框架过滤网）。
（15）每年在冬季主机系统停止使用后，应对系统中部分生锈及脱漆部位进行除锈及补漆。
（16）对系统中水管保温棉破损的进行维修更换。
（17）每年至少1次对电气线路进行检查加固和老化部分更换。
（18）报告厅中控室多联空调制冷效果差进行维修。
备注：第（1）至（9）项要求针对设备清单第1-5项内容（大礼堂、E座教学楼、体育馆、科学院报告厅、新行政中心空调），第（10）至（18）项要求针对设备清单第6项内容（新图书馆空调）。

2.2保养记录：

　  （1）每次检查维护保养及修理作好记录。妥善保存，并与采购人联系。
（2）每季度保养结束后提供一份运行状况分析。

2.3其它：
（1）每月定期保养与日常保养相结合，每月作一份保养报告及空调设备运行状况上交给采购人。

（2）中标人需保证24小时服务。故障报修到达现场处理时间：要求在60分钟内到达现场。

（3）中标人保证：不论何种配件、技术原因，一般性故障当天维修好，中型故障两天内维修好，大型故障一周内维修好。

（4）本项目配备常驻技术人员不少于1人, 且该技术员应有制冷设备维修资格证。
（5）中标人严格实施保养计划，并将保养的情况如实记录，采购人根据需要可以抽查相关的保养记录。

（6）由于中标人的保养不到位或维修不及时而引起的损失（例如雪种、冷冻油泄漏等）由中标人承担相应的经济损失及事故责任。

（7）服务费用按季度支付。

（8）对业主单位人员进行培训,以便协助管理设备。

（9）学校有重大活动时，须按我方要求派技术人员现场跟进。
（10）维修中需要更换零件单个价值≤400元(列明单个价值的≤400元的零件清单)，由中标人自行负责更换维修；单个零件价值＞400元的，由招标人另行支付零件费用，由中标人免费安装。
（11）中标单位中标后不得将本项目转包。
四、商务要求
4.1交货方式
4.1.1服务地点：汕头大学
4.1.2服务期限：合同签订后至2017年12月31日。
4.2付款方式：服务费用按季度支付。
第  Ⅲ  部  份：采购合同（样本）
汕头大学中央空调维护保养服务合同（样本）
合同编号： 

需  方（甲方）： 汕头大学  
供  方（乙方）：                               签订地点：
    根据《中华人民共和国合同法》及二○一七年  月  日汕头大学中央空调维护保养服务采购项目（招标编号：STU-FWZB-2017-002）招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。
第一条 维护内容：汕头大学大礼堂、新行政中心等空调设备（详见用户需求书）

第二条 维护地点：汕头大学 

第三条 服务期限：2017    月    日至2017年   月   日止。

第四条 维护服务要求：

（一）、维护服务总体要求

	电话支持服务
	全年7×24小时电话支持

	邮件支持
	全年7×24小时邮件支持

	配件更换支持
	一年内免费更换损坏的配件(自然灾害除外),该配件必须原厂生产。

	请求式工程师现场支持服务
	不限次数紧急响应

	现场培训次数
	根据客户需求定制(含在现场服务时间内)

	紧急响应次数
	不限次数紧急响应

	健康检查周期
	每月1次

	稳定性评估建议报告
	每季度一次

	安全性评估建议报告
	1次/年

	维护手册
	提供定制的维护手册


（二）包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务，及在设备故障时，负责全部维修工作、损坏零部件维修乃至更换；

以下各项维修保养内容须达到国家相关的标准或行业标准，中标人须就每一项维修保养内容制定详细、科学的维修保养计划书，明确维修保养的时间、内容安排，确保空调开机前、运行时、停机后的维修保养科学合理、周详细致。

1、每月对空调水系统（冷冻水、冷却水）的维修保养；

2、每月对空调机组制冷系统的维修保养；

3、每月对空调机组润滑油系统的维修保养；

4、每月对空调机组设定参数的修正；

5、每月对空调机组电子元件和电气部分的检查维修保养；

6、每月对空调机组安全保护装置的检查校正；

7、每月对新风机组的维修保养；

8、每月对空调机组末端设备的维修保养；

9、每年3月、11月对全部空调设备进行一次全面检查、保养；

10、维修中需要更换零件单个价值≤400元(列明单个价值的≤400元的零件清单)，由中标人自行负责更换维修；单个零件价值＞400元的，由招标人另行支付零件费用，由中标人免费安装。

（三）保养记录：

　  1、每次检查维护保养及修理作好记录。妥善保存，并与采购人联系。

2、每季度保养结束后提供一份运行状况分析。

（四）其它：

1、每月定期保养与日常保养相结合，每月作一份保养报告及空调设备运行状况上交给采购人。

2、中标人需保证24小时服务。故障报修到达现场处理时间：要求在60分钟内到达现场。

3、中标人保证：不论何种配件、技术原因，一般性故障当天维修好，中型故障两天内维修好，大型故障一周内维修好。

4、本项目配备常驻技术人员不少于1人。

5、中标人严格实施保养计划，并将保养的情况如实记录，采购人根据需要可以抽查相关的保养记录。

6、由于中标人的保养不到位或维修不及时而引起的损失（例如雪种、冷冻油泄漏等）由中标人承担相应的经济损失及事故责任。

7、服务费用按季度支付。

8、对业主单位人员进行培训,以便协助管理设备。

9、学校有重大活动时，须按我方要求派技术人员现场跟进。

第五条 合同总金额与付款方式：

1、合同总金额：人民币（大写）：         （￥：        元），每季度支付一次。

第六条 双方责任及违约责任

1、 甲方责任

甲方应按合同规定的日期内付款，若未及时付款，每逾期一日按照合同总价的  %计算甲方违约金，即     元。

2、乙方责任

（1）乙方应按照文件的要求和投标文件的承诺进行服务，发生任何服务的变更均需向甲方提出书面报告；

（2）乙方有权项甲方按时支付服务费用，如甲方不按时支付乙方，乙方有权要求支付滞纳金；

3. 违约责任

乙方如不能按合同相关内容和要求提供服务，一次性支付甲方违约金￥：    （大写：人民币       元整）。
乙方在服务过程中造成甲方损失，一次性支付甲方违约金￥     （大写：人民币      元整）。

第七条 索赔

1. 乙方在服务过程中造成甲方损失，乙方赔偿甲方实际损失，合同维护期延长一个月。

2. 如乙方在系统维护中由于技术能力的原因无法继续进行维护工作，或造成两次违约，甲方有权单方面解除合同，乙方需退回甲方已支付的剩余维护期的维护款项并赔偿甲方因此产生的直接经济损失。

第八条 不可抗力

1.不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

2.受到不可抗力影响一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况通知另一方，并在三十天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

3.对不可抗力事件的影响估计将延续到六十天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题（包括交货、安装、试运行和验收等问题）。

第九条 合同生效及有效期

本合同经甲、乙双方签字并盖章后生效，到维护期满后为止。双方签字盖章的最后日期为合同生效日期。

第十条 合同的变更、修改、转让、中止和终止

1. 本合同一经生效，任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，但需双方代表签字、盖章后方可生效。合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。

2. 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，甲方将用书面通知乙方，乙方在接到通知后二十天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在二十天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部份的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

3. 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

4. 如果甲方行使中止权利，甲方有权停付到期应向乙方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方的中止部分款项索回。

5. 如果乙方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过甲方同意的一部分合同。

第十一条 合同的仲裁

1．本合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时向签订合同所在地人民法院起诉。

2. 本合同一式肆份，由需方、供方各执二份，本合同自签订之日起生效。
第十二条 其他约定条款

供    方：                       需      方：汕头大学
地    址：                       地      址：汕头市大学路243号

法定代表人：                     法定代表人：宋垚臻

委托代理人：                     委托代理人：

电    话：                       电      话：

开户银行：                       项目联系人：

帐    号：                       电      话：

财务负责人：                     开 户银 行：广东 汕头 中行汕大支行

联系电话：                       帐      号：628857760147

                        签约时间：       年   月   日

第  Ⅳ  部  份
评 标 办 法
目  录
1． 概述
2． 评标程序
1． 投标文件的符合性审查
2． 商务评审
3． 技术评审
4． 价格评审
5． 计算总分
3． 定标和授标
1． 概述
本次招标采用国内公开招标方式进行，评标依据《汕头大学采购与招投标管理办法》组成的评标小组负责完成。
本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为20%，技术部份权重为40%，价格部份权重为40%。

本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的中标人。

评标分三个阶段：

第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；

第二阶段为商务、技术评审，若评标小组认定某投标未对招标文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入后续评审；

第三阶段为价格评审。
参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《汕头大学采购与招投标管理办法》及有关招标的政令法规的规定，以确保评标的公平、公正。
2． 评标程序
1. 投标文件的符合性审查
评标小组首先根据招标文件的“投标须知”对所有投标文件进行符合性审查，检查项目包括：
1) 投标人是否满足招标文件合格投标人条款；
2) 投标人是否按招标文件要求的金额提交投标保证金的；
3) 是否在经营范围内投标的；
4) 投标文件是否完整的；
5) 投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的；
6) 投标有效期是否符合要求；
7) 投标文件中是否无招标人不能接受的条件的；
8) 投标总价是否在本项目预算内；
9) 投标方案或投标报价是否唯一。

10) 投标文件是否符合招标文件带“★”要求的内容；
符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。若符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家，则该项目按废标处理。

2. 招标文件的澄清

2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6) 不同投标人的投标文件相互混装；

7) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4. 商务评审
商务评审满分为20分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的商务评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

商务评分表
	序号
	评审项目
	分值
	评议内容

	1
	商务条款响应
	5
	根据是否完全满足或优于商务条款响应进行综合评价,优:4-5分,良2-3分,一般0-1分.

	2
	近年来类似项目业绩
	5
	2014年以来同类项目业绩，综合水平,优:4-5分，良:2-3分，一般:0-1分。

	3
	企业信誉及履约能力
	5
	投标人的企业信誉、有关评价情况、获奖情况、总体经营情况和财务报表指标等综合实力情况，综合水平,优:4-5分，良:2-3分，一般:0-1分。

	4
	技术力量
	5
	对比各投标人的技术人员数量，综合水平,优:4-5分，良:2-3分，一般:0-1分。

	合计
	20
	得分总计


5. 技术评审
技术评审满分为40分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的技术评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

技术评分表
	序号
	评审项目
	分值
	评议内容

	1
	服务维护方案。根据响应用户需求的程度、服务实施方案的可行性、组织机构完善程度、是否制订管理质量控制措施、是否作出违约责任承诺，对相关成果的真实性、准确性是否负责、是否具有其他提高性承诺进行综合评分。
	5
	对用户需求的响应情况，优:4-5分，良:2-3分，差:0-1分。

	
	
	5
	突发事件处理方案，优:4-5分，良:2-3分，差:0-1分。

	
	
	5
	针对各种空调设备制定科学合理的维保方案，优:4-5分，良:2-3分，差: 0-1分。

	2
	服务承诺。根据企业服务承诺及是否能够承诺保证有足够的人力、物力等资源保证按时按质按量完成本项目业务，提供优质服务，并制订管理质量控制措施，服务承诺及方案
	10
	优:8-10分，良:5-7分，一般:0-4分。

	3
	技术保障。根据品牌代理及特约维修授权情况综合评价。
	10
	优:8-10分，良:5-7分，一般:0-4分。

	4
	项目管理组织架构。项目管理架构完善，分工明确，岗位责任制强，项目负责人管理经验丰富能力高，配备充足的专业水平高且有相关特长的技术工程人员，能全面高效地完成本项目，综合水平。
	5
	优:4-5分，良:2-3分，一般:0-1分。

	合计
	40
	得分总计


6. 价格评审
价格评审满分为40分，为客观计算得分。
以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：
1)评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价
2)投标人价格得分＝×满分
7. 计算总分
评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算各投标的综合总得分。
每个投标的综合总得分由以下三部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）:

1） 商务得分：在全体评委的商务评分（各商务细项评分总和），取其算术平均值；
2） 技术得分：在全体评委的技术评分（各技术细项评分总和），取其算术平均值
3） 价格得分：价格评审的客观计算得分。
4） 综合总得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分
按总得分由高至低排出各有效投标的名次。
3． 定标和授标
1. 计分结束后，评标小组将按综合总得分由高到低的排名顺序各推荐第一名投标人为中标候选人。由招投标中心负责整理《评标报告书》,全体评委审核《评标报告书》并签名确认。
2. 用户代表根据评标小组的推荐意见和有关法规选定中标人。

3. 招投标中心将《评标报告书》报送招投标领导小组审批。

4. 中标结果将在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn）招标信息专栏进行公示。中标人确定后，由招投标中心向中标人发出《中标通知书》，不在中标名单之列者即为落标人，招投标中心不再以其它方式另行通知。

5. 第一名供应商放弃或被取消资格的，经招投标领导小组批准后，可顺序选择候补中标供应商。

第Ⅴ部份      
附    件

附件：1
投标报名函

致：汕头大学招投标中心

关于贵校           （招标编号）                          项目招标文件的投标邀请，我司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标保证金及投标文件。
报名公司（盖章）：                 

公司地址：                           

联系人：                          

联系人手机号：                     

报名日期：              

附件2

投  标  函
致：汕头大学招投标中心
    根据贵校第       号（招标编号）           （项目名称）招标文件要求，             （全名及职衔）经正式授权并以投标人        （投标人名称、地址）的名义投标。提交包括下列内容的投标文件正本１份，副本5份：
    1．法定代表人授权书；
    2．投标报价文件；
3．技术说明文件；
4. 投标资格文件；
5. 投标保证金；
6.              （投标文件其他组成部分）。
    ……

签字代表在此声明并同意
   1.我们愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的服务，投标总价为          人民币。
   2.我们同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。
   3.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
   4.我们同意提供招标公司要求的有关投标的其他资料。
   5.我们理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。
   6.所有有关本次投标的函电请寄：                                  。
授权代表（签名）:                       职    位:                    
投标人名称:（盖章）                            
电    话：                   传    真：                            

电子邮件：
附件3

法定代表人证明书
致：汕头大学招投标中心
         同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：                

联系电话：                 

营业执照号码：                        经济性质：                  

主营（产）：                                                       

兼营（产）：                                                       

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

附件4

法定代表人授权书

致：汕头大学招投标中心
                           （投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的           项目招标活动。

             （授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至         年     月     日 
投标单位名称（公章）：                           
法定代表人（签字或签章）：                              
日期：     年   月   日

授权代表（签字）：                    
日期：     年   月   日

说明：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

附件：5
开标一览表
招标编号：                                                       
投标人名称：                                                            货币单位：元人民币
	投标内容
	投标保证金
	投标总价（大、小写）

	汕头大学中央空调维护保养服务采购项目
	
	大写：

小写：


投标人名称:（盖章）            
投标人代表签名：             
注： 1、填写此表时不得改变表格的形式。
2、投标总价包括所有招标范围内的费用。
3、为方便开标，此表除应附入投标文件外，此表复印件还应与投标保证金一同装在单独的信封内密封提交。
附件：6
 投 标 分 项 报 价 表
投标人名称：                     
	序号
	报价内容
	金额（人民币／元）
	备注

	1
	大礼堂中央空调系统
	
	

	2
	E座教学楼中央空调
	
	

	3
	体育馆中央空调系统
	
	

	4
	科学院报告厅空调
	
	

	5
	新行政中心空调系统
	
	

	6
	新图书馆空调系统
	
	

	
	合计总金额（人民币／元）
	大写：

小写：


投标人名称:（盖章）                   
投标人代表签名：                            
注：1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。
    2、投标总价应为各分项价格之和。
附件：7          
需求响应条款对比表
投标人名称：                  
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的
条款
	投标文件的
条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


说明：
1.必须把用户需求的全部条款的响应情况列入此表。
2.按用户需求的顺序填写。
3.“投标文件的条款”一栏必须写明投标响应的具体内容。
4. 若招标文件的其他文件与此表内容不一致的，以此表内容为准。
投标人名称:（盖章）                             
投标人代表签名：                             
附件：8
实质性响应一览表
招标编号：             
	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	


说明：

1. 把招标文件的全部“★”、“▲”条款的响应情况列入此表。

2.必须按招标文件的顺序认真填写。

3.必须认真如实填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

投标人名称（盖章）：                                     
法定人代表人或授权代表（签字）：                          
日期：     年   月   日
附件：9
售后服务承诺
致：汕头大学
根据贵校           （招标编号）                          项目的招标文件中有关服务的要求，我们对所投的货物承诺如下服务
免费质保期期限：
免费质保期期限起计方式：
免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：
免费质保期内承诺：
1．
2．
…

免费质保期满后承诺：
1．
2．
…

投标单位名称（公章）：                

投标人代表签名：               
附件:10
资 格 文 件
投标人应按下列要求提交资格文件：
  1. 企业法定代表人证、企业营业执照、税务登记等企业有效证件的复印件（加盖公章）；
2. 本项目相关的资质证书（复印件）
  3. 公司历史简介及现状（同时填写附件11《供应商基本情况评价表》并盖章）。
附件:11
投标人基本情况调查表
	公司全称
	
	创建时间
	

	通讯地址
	
	企业性质
	

	联系人
	
	联系电话
	

	资本结构
	注册资本：     元    净资产：          流动资金：

	开户行
	
	帐号
	

	占地面积
	
	厂房面积
	

	各部门

负责人情况

（学历）
	总经理
	
	技术负责人
	

	
	市场负责人
	
	生产负责人
	

	
	质量负责人
	
	
	

	认证

情况
	认证种类
	证件名称
	发证机关
	获证时间

	
	管理体系
	
	
	

	
	产品
	
	
	

	
	
	
	
	

	人力

资源

情况
	专业人员总数
	人
	技术人员总数
	            人

	
	专业人员学历结构
	博士：  人，硕士：  人，本科： 人，专科：  人

	
	从事质量管理专业（管理）人员


	人 


	从事质量控制员工
	      人

	主要生产设备情况（见附页）
	主要检测设备情况（见附页）

	主要

产品

情况
	产品名称
	生产能力
	产品名称
	生产能力

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	主要

供应商

情况
	原料名称
	供应商名称

	
	
	

	
	
	

	主要

客户

简介
	客户名称
	所属行业
	客户名称
	所属行业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	新产品开发能力：     □能自行设计开发新产品     □不能自行设计开发

	我公司保证以上内容及附页的正确性，并对由此产生后果负责    

   投标人代表签名：                             年   月   日


附件：12
拟派驻本项目机构管理人员一览表
投标人名称：                               招标编号：
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	经验年限
	拟担任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：请附上有关个人资格、学历及培训证明、上岗证和业绩资料等证明文件（复印件）
投标人全称（盖章）：
授权代表：
职    务：
日    期：     年   月   日
附件：13
退投标保证金说明函
我方参与贵校              项目（项目编号：                ）的投标。所提交的投标保证金为人民币      元，请贵公司退还时划到以下帐户：
	收款单位
	收款单位名称
	

	
	收款单位地址
	

	
	邮      编
	

	
	联 系 人
	
	联系电话
	

	
	开 户 银 行
	

	
	帐       号
	


投标人（公章）：
授权代表（签名）:

日       期：

注：
1. 为确保投标保证金退回顺畅，请投标人仔细阅读表中说明并执行。
2. 此函原件放在开标信封中。
提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。








提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处









10

