# 汕头大学电梯维护保养招标项目

# 招   标   文   件

招标编号：2014-029

# 项目名称：汕头大学电梯维护保养项目

汕头大学仪器设备招标工作小组

2014年11月21日

目  录

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

二、招标项目的名称、性质和数量

三、投标报价方式及报价要求

四、提交投标书的方式、地点和截止日期

五、评（议）标原则

六、开标、评标、定标

七、评标过程的保密性

第二部分  技术部分

一、项目内容及数量

二、维护保养组织方案及服务要求

三、提供公司近三年业绩

第三部分  合同样本

第四部分  投标书格式

第一部分  投标须知、招标项目说明

一、投标人须知

- 投标文件要求一式5份，1份正本，4份副本。所有资料恕不退还。

- 投标人拿到招标书后，如有疑问，可在规定投标截止日期内与招标有关联系人联系。

- 投标书和签定合同要求企业法人或企业法人授权委托代表签名方为有效。

- 如有必要，投标人应接受招标人的答辩要求。

- 投标文件有要求授权证明的，必须在投标时出具授权证明。

二、招标项目的名称、保修期限和范围

1．名称：汕头大学电梯维护保养招标项目

2．维护保养期限：1年。

3．维护保养范围：电梯，具体见下表

| 电梯品牌 | 电梯型号 | 台数 | 站/门 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三菱 | GPS | 1 | 6/6 | 科技楼 |
| 迅达 | SCHINDLER5400 | 1 | 3/3 | 新图书馆 |
| 日立 | BPM-1050-C0150 | 1 | 4/4 | 新行政中心 |
| 东升 | TWJ250/0.28 | 1 | 3/3 | 新行政中心 |

4．招标形式：公开招标

三、投标报价方式及报价要求

报价方式：自由报价，需整体报价。

四、提交投标书的方式、地点和截止时间

- 投标书必须密封加盖骑缝章送达汕头大学设备及物资管理办公室

地址：汕头市大学路243号 汕头大学设备及物资管理办公室

联系人：郑老师、林老师

联系电话：（0754）86502496、86502486

传真电话：（0754）82904595

- 投标时间：2014年 12 月 16 日上午9：00——11：30  (北京时间)

五、评（议）标原则

1．合理低价原则，争取最优的性能价格比。

2．有良好的资质、信誉、服务承诺者优先。

3. 不一定接受最低报价，不接受不符合招标书要求的投标书。

六、开标、评标、定标

- 招标人将组织公开开标,必要时通知投标人现场答辩。

- 招标人将仅对确认为符合招标文件要求的投标进行评价和比较。

- 对投标文件的任何疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

- 合同将授予符合招标文件条件并对甲方最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标。

- 招标人评定中标后，立即发出中标通知，此后中标人应依时与甲方签约。

- 中标人与甲方签约后10天内，招标人向未中标的投标人发出落标通知书，但毋需说明理由。

七、评标过程的保密性

- 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

第二部分  技术部分

一、项目内容基本情况

本次招标项目所属4台电梯分别位于新图书馆、新行政中心、科技楼。

二、维护保养内容

表A-1  半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

表A-2  季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

表A-3  半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

表A-4  年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每1年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：(1)如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整；

(2)维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

(3)维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

(4)维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

三  服务要求：

1．定期派技术人员对甲方电梯进行保养、检修；

2．按故障须知和使用年限及时更换电梯零配件、易损件、润滑油脂等材料乙方负责供应，其费用按市场价由甲方承担; 合同正式签订后，乙方须提供维保耗用材料单价表和主要零件单价表。

3．每年乙方派专职技检员和维修技术人员，对电梯进行一次年检，使电梯达到汕头市技术监督局检验标准，技术监督局年检费用由甲方支付。

4．乙方指派：      负责电梯维保工作（挂牌上岗）。证书编号：

5．定期检查甲方电梯运行情况：乙方派遣指定的专业人员按“维修保养内容和要求”的时间频率进行检查、保养及清洁工作，确保电梯运行正常；检修后乙方专业技术人员填写表 “维修保养记录表”，并有用户签字。

6．维保电梯运行过程中出现故障甲方来电话需抢修；乙方专业技术人员须在30分钟内到达现场，及时排除故障，原则上二十四小时内必须恢复正常运行。需要更换配件的最多不超过3天。乙方未能及时恢复故障电梯功能，影响电梯正常使用，甲方有权劝其退出代维项目，由此造成的损失均由乙方自行承担。

7．当乙方每月检修发现因正常磨损或受他人破坏需要进行修理或更换零件时，通知甲方；乙方必须待校方出具书面通知方可进行工作。

8．每两个月乙方派两名公司质量检查员进行例行检查。

四、提供公司近三年业绩

汕头大学电梯维护保养项目合同（样本）

合同编号：2014-029

需  方（甲方）： 汕头大学

供  方（乙方）：

签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及二○一四年十一月二十一日汕头大学 “电梯维护保养项目”招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

- 维护保养项目名称：汕头大学电梯维护保养项目

二、维护保养期限：自 2015年  月  日起至2015年    月   日止；维护保养期限届满前 30 日内，双方如愿意延长维修保养期，应重新签订合同。

三、合同报价

| 项目 | 内容 | 数量 | 单价(元/月) | 保养期限 | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 12个月 |  |
| 总金额（含税）：人民币 |  |  |  |  |  |

四、甲方责任：

1.按规定配备相关管理人员，落实管理措施；

2．按合约内容承担该系统维修保养经费。

五、乙方责任：

1.按月定期对承担维修保养系全面维修保养和检查，保证其正常运行，并向甲方出具相关的巡检报表，如周、月、季维护报表、维修情况报表等；（内容见招标书维修保养内容项）。

2.接到甲方故障报告后及时(30分钟内)到达系统故障现场进行维修；延时每1小时罚款人民币200元。

3．如甲方特殊需要，如政府领导人、贵宾到访，可提供免费的监护运行服务；

4．乙方在维护保养过程中应严格执行行业安全操作规程，确保设备与人员的安全，对因乙方责任造成的人员伤亡事故和设备损坏及财产损失，乙方承担全部责任。

5.承包方应确保系统的正常运行。因保养不当停梯超过规定时间（不需更换配件一个工作日，需更换配件三个工作日）未能恢复运行的每迟延1天，按月保养费的20%扣减保养费；

6.每半年接受甲方一次服务质量等级评估，应达到合格标准以上（按评估表为85分以上）（参考附件2）。若达不到合格标准，则甲方有权决定是否终止其后续合同。并按每低于标准5分，按月保养费的20%扣减保养费；

7.合同约定的电梯维护保养工作项目，不允许转包或分包，否则业主有权单方面终止合同。

8.对甲方值班或管理人员进行专业技术指导。

六、付款方式：

维护保养费分两期支付，每半年评估合格后，甲方支付该半年的保养费。

七、违约责任：本合同经甲乙双方确认后签订，一经签订即具有法律效力。甲乙双方在履行本合同的过程中违反法律、法规及政策规定或者本合同的约定，应当依法承担责任。

1．甲方不按合同约定的结算支付系统改造费维护费，则每周按合同总额0.3%向乙方偿付违约金。

2．合同期内，甲或乙方没有正当理由而中断履行合同，则向对方偿付合同总额5%的违约金。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，向签订合同所在地人民法院起诉解决。

九、双方协商的其他事项：

在合同期间，因不可抗力而造成的设备损坏，经甲方确认属实，其设备维修费由甲方另外支付；

十、招标文件、投标书和中标通知书为合同的组成部分，具有相同法律效力；

十一、合同分数：本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

| 甲方(章)：汕头大学 地址： 代表人： 电话： 邮政编码： 图文传真： 开户银行： 帐号： 签订时间： 年 月 日 | 乙方(章)： 地址： 代表人： 电话： 邮政编码： 图文传真： 开户银行： 帐号： 签订时间： 年 月 日 |
| --- | --- |

投  标  书（格式）

致：汕头大学仪器设备招标工作小组：

根据你们第2014-029号（招标编号）招标汕头大学电梯维护保养项目的招标文件要求，                （全名及职衔）经正式授权并以投标人                             （投标人名称、地址）的名义投标。提交下述文件正本一份和副本一份。

      - 投标书；

      - 开标一览表；

      - 设备配置一览表；

      - 服务承诺书；

      - 关于资格文件声明的函；

      - 资格文件。

签字代表在此声明并同意：

１.我们愿意遵守招标人招标文件中的各项规定，接受汕头大学电梯维护保养项目维护保养项目，投标总报价为：         元。

２.我们同意本投标自投标截止日起30天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），如果我们有不明及误解之处，愿意承担由此引起的后果。

４.我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

５.我们理解，招标人并无义务必须接受最低报价的投标或其他任何投标。

６.所有有关本次投标的函电请寄：

授权代表（签名）:

职      位:

投标方名称:

投标方印章:

电  话：           传  真：            E_mail:

投标书附件1：

报价表

投标方名称：                   　　　　        　招标编号：2014-029

| 序号 | 系统名称（地点） | 品牌 | 投标报价( 总价) | 保养期 | 附件 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

投标书附件2：

维护保养组织方案

投标方名称：                                       招标编号：2014-029

日期：      年   月   日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 根据工程实际，突出重点，纲要性编制维修保养组织方案及质量安全文明施工保证措施（包括项目经理和保养人员信息，从业人员应有相应的电梯系统操作维修人员资格证书）。 |  |

投标书附件3：

服务承诺书（格式）

致：汕头大学：

根据你们第2014-029号（招标编号）招标汕头大学电梯维护保养项目的招标文件中有关服务的要求，我们对所投的项目承诺如下服务：

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

职      位：

承诺方名称：

承诺方印章：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

投标书附件4：

关于资格文件声明的函

致：汕头大学

关于贵方二○一四年十一月二十一 日第2014-029号（招标编号）招标文件的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的资格文件和说明是准确的和真实的。

单位名称和地址：            　  　授权签署本资格文件人：

名  称：                       签  字：                 .

地  址：                       签字人姓名、职务（印刷体）

传  真：                                               。

邮  编：                       电  话：                 .

投标书附件5：

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1. 投标人全称和注册国。

2.企业法定代表人证、企业营业执照、税务登记等企业有效证件的复印件（加盖公章）；

3. 近二年的银行资信证明及工商有关证明资料；

4. 开户银行名称和帐号。

5．设备生产厂家或供应商提供的代理授权书（复印件）

6. 公司历史简介及现状。

投标书附件6：

最近三年业绩

日期：      年   月   日

| 参投单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人及 职 称 |  |  |  | 施工长 （职 称） |  |
| 参投本工程项目经理最近3年业绩 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 项 目 |  | 工程规模 |  | 等 级 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 近3年企业信誉情况 |  |  |  |  |  |

投标书附件7：

汕头大学电梯维护保养评估表

承保该系统设施名称：

| 评估指标 | 评估内容 | 分值 | 用户评分 (40%) | 监管评分 (60%) | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程质量目标完成情况 （60%） | 系统运作正常、设备设施完好率达到98%、未出现事故 | 58-60 |  |  |  |
|  | 系统运作正常、设备设施完好率达到96%、出现一般事故一到二次 | 50-57 |  |  |  |
|  | 系统运作不正常、设备设施完好率低于96%、出现一般事故二次以上或出现重大事故 | 0-49 |  |  |  |
| 服务质量目标完成情况 （25%） | 工作态度积极、维修及时率、合格率达到98%、用户满意率达到98% | 21-25 |  |  |  |
|  | 工作态度积极、维修及时率、合格率达到96%、用户满意率小于98% | 17-20 |  |  |  |
|  | 工作态度不积极、维修及时率、合格率小于96%、用户满意率小于98% | 0-16 |  |  |  |
| 维护保养记录情况（15%） | 能或基本按ISO质量体系要求作好巡检记录 | 11-15 |  |  |  |
|  | 巡检记录不够完善 | 8-10 |  |  |  |
|  | 没作巡检记录或记录不全 | 0-7 |  |  |  |
| 總分 |  |  |  |  |  |
| 项目存在问题和建议 |  |  |  |  |  |

注：评估分值为100分制，90-100分为优良；85-90分为合格；85分以下为不合格，则甲方有权依照合同终止其后续合同并处罚。