汕头大学中心实验室、运动场办公室弱电改造工程

招

标

书

招标编号：2012-033

发标单位：汕 头 大 学

发标日期：2012年11月15日

投 标 函

（投标方全称）授权                     （全权代表名）                                   （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的汕头大学中心实验室、运动场办公室弱电改造工程投标（招标编号：__________）邀请的有关活动。为此声明并同意：

1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．同意全部招标文件及附件（包括可能的澄清及参考文件）。

3．参加投标报价：（金额：人民币元，精确到小数点后两位）

大写：                          小写：

4．保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

5．愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6．本投标函自投标截止日起30天内有效。

7．与本投标有关的一切来往通讯请寄：

地址：                                             邮编：

手机：                        电话：               传真：

投标方全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

汕头大学中心实验室、运动场办公室弱电改造工程招标书

目   录

第一章、商务部分	1

第一节、招标项目情况	1

第二节、投标日程安排	1

第三节、工程内容、预算、投标报价计算范围	1

第四节、工程材料供应	2

第五节、工程质量及工期要求	2

第六节、工程价款、付款办法及结算	2

第七节、投标单位须知	3

第八节、评定标原则及通知	4

第九节、其它	4

第十节、竣工档案编制	5

第十一节、相关附表	6

第二章、技术部分	12

第一节  综合布线系统	12

一、系统概述	12

二、系统应用需求	12

三、系统设计原则和依据	12

四、系统设计要求	13

第二节 门禁系统	14

一、系统设计要求	14

二 、系统主要设备技术规范	14

1、读卡器	14

2、门禁控制器	15

第三节 数字监控系统	15

一、系统设计要求	15

1、监控系统概况：	15

2、监控平台：	16

二、系统主要设备技术规范	16

1、高清网络摄像枪	16

2、集中供电和布线：	17

第三章、设备质量性能、售后服务及施工要求	17

第四章、工程量清单	18

本工程已具备条件，经有关方面批准予以招标，为明确投标的内容及招、投标职责，特编制本标书。

# 第一章、商务部分

## 第一节、招标项目情况

工程名称：汕头大学中心实验室、运动场办公室弱电改造工程。

工程地点：汕头大学校内。

工程类型：本弱电系统工程项目包括以上建筑范围综合布线、安防、门禁等系统。

工期要求：15天。

资质要求：计算机系统集成资质三级以上（含三级）；安全技术防范系统设计、施工、维修资质。

## 第二节、投标日程安排

| 内 容 | 时 间 | 地点 |
| --- | --- | --- |
| 现场勘查 | 2012年11月19日至2012年11月23日 联系人：黄先生（0754-86503548） |  |
| 回标 | 截止至2012年12月3日上午11:30之前 逾时作废标处理 联系人：林老师（0754-82902486）詹老师（0754-86503550） |  |
| 注意事项： 回标文件应予封存并盖章，文件封包上及封面都要标上“正本或副本”字样，投标文件分为以下几部分： （1）将投标函用信封装好，密封，并加盖公章； （2）“商务部分、保修服务”、“汕头大学中心实验室、运动场办公室弱电改造工程技术部分”、“汕头大学中心实验室、运动场办公室弱电改造工程报价”装订成册，正本与副本应独立分包。 |  |  |

## 第三节、工程内容、预算、投标报价计算范围

- 招标单位认可的招标内容。

- 招标单位发出的增改通知书及补充材料。

- 预算：各参投单位根据招标书提供的工程内容及标书中确定的材料、成品、配件等条件自行编制工程预算书。

- 工程配合费，参投单位按工程实际情况制订配合费用单独列项，并入最终投标报价中，属合同金额的一部份，施工过程中所产生的一切配合费用均由乙方自行解决。工程配合费的使用根据工程需要由乙方掌握。

- 不可预见费，参投单位应按投标价的5％单列一项不可预见费，并入最终投标报价中，不可预见费的使用根据工程需要由甲方掌握。

- 投标报价，参投单位根据自行编制的预算确定投标报价。投标报价为含税价，税费不可单独列项。需单独列项的包括：系统集成费、工程配合费、不可预见费等费用。投标报价应附带说明理由，同时，中标单位应负图纸已标明的计算上漏项及算术错误责任。

- 不符合上述要求的标书为废标。

## 第四节、工程材料供应

- 所有材料（包括成品、配件）由中标单位自行采购。投标所采用的材料（包括成品、配件）价格均应为正品、国标优等品价格。中标单位材料（包括成品、配件）入场前应先送样品，经甲方认定才可成批采用。若现场发现与要求不符的材料、产品、配件，乙方（指中标承建方，下同）应无条件给予调离现场，造成的一切损失费用概由乙方负责。

- 采用材料、成品、配件的规格、型号、牌标，由投标单位根据本招标书提供的参考型号、规格确定。参投单位若认为有其它同类品牌、规格更为优质且造价能更为优惠的，可在投标书中另列说明，提供详细的参数说明清单，最终以建设单位认可为准。

## 第五节、工程质量及工期要求

- 工程质量要求除依设计图纸外，尚应按现行的建筑、安装施工及验收规范和质量评定标准的规定进行施工及验收。

- 工程质量等级为分项工程均应达到优良标准。若达不到优良标准不算竣工，施工单位必须返工至优良标准为止。其延误的工期责任、费用均由乙方负责。

- 工期包括竣工验收时间、一经确定不得拖延，遇特殊情况需要顺延，须由建设单位签认。

## 第六节、工程价款、付款办法及结算

- 工程价款：投标单位的投标报价扣除不可预见费即为工程总承包价，施工期间不应因任何政策性调整而变更。

- 工程付款办法：将按汕头大学现行承包工程合同书中有关条款执行，合同签订后付总承包价20％的预付款，工程完工验收合格后付总工程款的75%，最后留5％的保修金，保修期满后即工程竣工后贰年后支付；实际付款方式以最终签订的合同为准。

- 工程结算：施工期间工程内容和工程量有增减时，由甲方现场核实，其增减的工程量将按投标书中所列的单价、费率、标准进行结算。

## 第七节、投标单位须知

- 投标单位必须按照招标书附表统一格式提交投标文件，不符合要求的投标书，将作为废标处理。

- 投标文件要求

1．根据招标书中提供的“投标函”模版，完整填写一份，并用信封封好，加盖公章，投标函中的投标价必须与投标书中报价部份的总报价相一致，若出现投标函与投标书中的报价不一致的，按废标处理。

2.投标文件应为一份正本和五份副本，在每一份投标文件上要明确注明：“正本和副本”字样，正本和副本要分开密封，并于封面标明招标编号，投标工程名称，投标单位，封标日期，正本和副本，并加盖公司公章，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

3．所有投标文件都必须按招标方在投标日程安排中规定的回标日期送至招标方，逾期不予接收，作废标论。另外必须在规定日期派出代表出席开标会议。

- 投标文件封包要求

投标书分为：商务、服务部分，技术方案部分，报价部分三部分，每部分均用相对应的标示封页隔开，注明页码，严格按照以下顺序装订成册：

1．商务、实施、服务部分

商务部份包括：

（1）投标承诺书（参照第十一节 附表二）；

（2）投标企业有关资料

A．企业简介（限A4纸一页，须附单位地址，联系人，电话，传真等）

B．营业执照（A4纸复印）

C．资质证书（A4纸复印）

D．单位或法人介绍信（冠名本工程）

E．产品代理证书（A4复印纸）

（3）最近5年业绩（附表五）；

（4）参投本工程项目经理证书

实施部份包括：

（1）本工程施工组织方案（附表三）；

（2）本工程进度计划及管理架构（附表四）；

服务部份包括：

（1）服务承诺书(须包括详细的售后服务方案,售后服务人员及联系方法等具体信息)；

（2）投标报价中设备的出厂保修期限

（3）投标单位提供的设备保修期（具体年月日）、备用设备响应服务办法

2．技术方案部分

（1）设计总则

（2）设计方案

（3）施工方案

（4）详细设计图纸和施工图纸以及各个子系统原理图

（5）设备样本示意图及性能参数说明

3．报价部分（与“技术方案部分”合并装订成册）

（1）开标报价表（附表一）；

（2）设备报价清单；

- 甲方与中标单位签订的工程承包合同，将按汕头大学通用工程施工合同条款规定。

## 第八节、评定标原则及通知

一、评定标的原则

1、造价合理；

2、设备选型兼容性、稳定性、可扩容性；

3、有可靠的施工技术方案及质量安全保证措施；

4、工期符合建设单位要求；

5、良好的业绩信誉；

6、投标承诺能被建设单位所接受；

7、有优质的售后服务。

二、招标单位将集体讨论、分析、复议后初步拟定中标单位，报有关领导审定。评标结束后，将书面通知中标单位，对未中标单位致感谢信。

## 第九节、其它

一、中标通知书发出当天即为工程开工时间，中标单位接到通知后需尽快与甲方（汕头大学）洽商工程答疑、技术交底等事宜，答疑后3天内签订施工合同。

二、承建单位进场后应保护好周边建筑物及树木、地下管网、线路 (此项不计配合费)。

三、投标单位必须在投标前认真查看现场，合理估算拆卸工程费（包括搬运费），并计入投标报价内。拆卸（拆除）下来的物品，无用者由施工单位负责清运出场；可回收物品由施工单位负责搬运至甲方指定地点，不得自行处理；拆卸运输过程甲方不再补偿任何费用。

四、承建单位的竣工图纸及资料应原件一式二份（并提供电子版），送建设单位存档。资料的编制（组卷）应按汕头市建委城市建设档案馆的工程档案目录进行收集编制。

五、答疑中需要明确的事项将以补充条款的形式予以规定。

## 第十节、竣工档案编制

1．完工验收申请报告书

2．工程竣工验收报告书

3．招标书

4．投标书

5．中标通知书

6．合同书

7．变更报价单

8．公司营业执照及资质

9．开工报告

10．施工组织设计

11．进场材料报验单

12．工程联系单

13．工程指令

14．变更通知书

15．隐蔽工程验收

16．系统测试

17．设备材料移交清单

18．设备材料资料移交清单

19．竣工图纸

20．结算书

21．产品合格证

22．各系统操作手册、系统光盘及维护联系表

23．系统保修期单

24．验收文件光盘

## 第十一节、相关附表

附表一

投标报价表

日期：     年     月     日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（元） （保留2位小数） |
| 施工费 |  |
| 工程配合费 |  |
| 5%不可预见费 |  |
| 总报价 |  |

注意：报价以元为单位，保留2位小数（即精确到分）

附表二

投 标 承 诺 书

日期：     年     月    日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 投标承诺： |  |

附表三（可加页）

施工组织方案

日期：      年    月   日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 根据工程实际，突出重点，纲要性编制施工组织方案及质量安全文明施工保证措施。 |  |

附表四

工程进度计划及管理架构

日期：      年      月    日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 工程进度计划及管理层组成： |  |

附表五

最近5年业绩

日期：      年     月   日

| 参投单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人及 职 称 |  |  |  | 施工长 （职 称） |  |
| 参投本工程项目经理最近5年业绩 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 项 目 |  | 工程规模 |  | 等 级 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 近5年企业信誉情况 |  |  |  |  |  |

附表六

弱电改造工程设备清单

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 设备小计 |  |  |  |  |  |  |
| B | 系统集成费 |  |  |  |  |  |  |
| C | 工程配合费 |  |  |  |  |  |  |
| D | 合计(A+B+C) |  |  |  |  |  |  |
| E | D*5％不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
| F | 共计(D+E) |  |  |  |  |  |  |

注明:

1. 以上设备清单中没有标明需要那些设备，需要投标公司按照招标单位的技术需求来选择满足需要的设备。

2.材料进场必须检验合格方可使用，严禁假冒伪劣产品进场，假货退回。

# 第二章、技术部分

## 第一节  综合布线系统

## 一、系统概述

综合布线是弱电工程建设的基础设施，为各子系统内部和相互之间的连接提供先进可靠的信息通道。综合布线系统采用模块化的设计，达到使用灵活、管理方便、扩充方便、实现高标准的布线系统。本次实施范围为规划红线范围内的综合布线。

## 二、系统应用需求

满足多媒体数据高速传输要求，方便将来扩充升级的需要，采用结构化综合布线系统，桌面达到百兆全交换。通过划分VLAN和设置不同的IP子网，保护不同级别用户的数据独立和安全。

2.1 功能需求

在设计中，本系统应能满足下述通讯需求：

- 网络

- 语音

- 网络高清摄像枪数据传输

2.2 性能需求：有服务效率、服务质量、网络吞吐率、网络响应时间、数据传输速度、资源利用率、可靠性、性能/价格比等

- 本工程网络信息点采用超五类四对非屏蔽双绞线传输（建议采用TCL LCS2系列品牌）。

- 网络主干采用单模光纤；电话系统采用IP电话。

2.3 信息点需求

按照用户需要，本次智能化系统工程中，配置数据信息点34个。

## 三、系统设计原则和依据

考虑到综合布线系统对一次性施工的要求较高，为保证综合布线系统的先进性、适用性、稳定性和可靠性，并适应未来计算机网络快速发展的要求，需选用国内使用成熟及稳定的布线产品。

3.1 设计原则

- 标准化：通讯协议和接口符合国际标准，并应是今后的发展主流

- 实用性：以满足用户的需求为第一前提，适当超前，统一规划

- 先进性：选择先进、高品质的综合布线产品，以高的性能指标、好的工艺性能确保综合布线系统能够满足智能化系统应用的要求

- 可扩展性：结合实际情况，适应未来发展；能完全满足现在以及今后在语音、数据及影像通信方面的需求，能将语音、数据与影像等方面的通信融于一体，可应用于各种局域网络(LAN)；能适应将来网络结构的更改或设备的扩充

- 高可靠性：以机柜型配线系统为核心，提高系统的可靠性和安全性

- 开放性：能容纳不同厂家的设备和不同的网络平台

3.2 设计依据

本设计方案采用的标准、构局思路、计算依据、施工规范及验收遵循以下标准和规范：

  - 《ISO/IEC11801用户建筑通用布线标准》

  - 《EIA/TIA568A，EIA/TIA568B》

  - 《GB/T 50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

  - 《GB/T 50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

## 四、系统设计要求

4.1  弱电配置

本次弱电系统工程中，共配置34个信息点。

4.2  工程配置方案

根据用户需求和现场实际情况，拟订如下配置方案：

4.2.1  汕头大学中心实验室、运动场办公室综合布线方案

综合布线方案如下：

- 数据主干采用一条室外单模12芯（铠装）光缆连接；

- 从9#楼一楼弱电主机房敷设至体育部运动场办公室的器材室配接；

- 运动场器材室设置15U挂墙机柜；

- 语音系统采用IP电话系统；

- 运动场办公室室内采用PVC管天花上明装，天花至信息点底盒部分由装饰施工单位负责安装，室外采用PVC100*40线槽外墙明装；

- 运动场办公室监控系统信号线及电源线，使用综合布线所敷设的线槽，工程量清单不再单列线槽、线管部分；

- 中心实验室部分，采用PVC线槽及PVC管明装，接入原有科学楼垂直桥架，所有线缆均敷设至4层网络中心机房；

- 网络设备由学校提供，施工单位负责安装、调试；

- 工程量以工程量清单为准。

## 第二节 门禁系统

## 一、系统设计要求

1、门禁系统

- 中心实验室采用基于TCP/IP协议传输的门禁系统；

- 本次门禁系统需配置前端设备（门禁控制器、门禁前置驱动器、门禁读卡器等）；

- 设置位置：科学楼六层中心试验两个试剂仓库设置两个单门门禁；二层会议室设置一个单门门禁；

- 门禁系统采用进门刷卡、出门用出门按钮等；

- 所有进出刷卡记录将通过网络直接传输至数据中心后台服务器存储，以备查证；

- 中标单位负责清单上所有与门禁相关的设备的采购以及安装、调试；

## 二 、系统主要设备技术规范

## 1、读卡器

- 可读写Mifare One 及其它公司兼容的Mifare 标准的非接触式IC卡/国密卡/CPU卡/手机卡；

- 读写距离：小于5CM；

- 通讯协议：Wiegand26通讯；

- 电压：12VDC/2W；

参考型号: DAC GY5730

## 2、门禁控制器

- 采用ARM9是32位CPU，支持Windows CE、Linux、Palm OS 等多种主流嵌入式操作系统。

- 发卡量(（标准版）：1000000张用户卡，2000张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，1000条报警事件，1000条巡更记录。

- 读头接口：2 组维根接口。提供5VDC 或12VDC 读头工作电源（选其一）

- 输入：2组标准门状态输入，1组出门请示按钮输入，1组标准防撬状态输入，可扩展2路继电器输入。

- 输出:2组门锁继电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动；2组门报警电器输出（有源或无源），常开/常闭/常闭自动；2组扩展输出。

- 工作电压：输入AC220V/50Hz, 输出隔离双端： 12V DC /4A, 12V DC /1A。

- 工作环境：温度-10摄氏度——50摄氏度，湿度5%——90%。

- 数据在停电的状态下10年不丢失。

- 电源：220VAC/50HZ,功耗小于3 瓦(不含门锁和报警器用电)。

- 通讯方式：支持RS485通讯方式、TCP/IP标准以太网通讯。（带隔离保护，带LED状态指示），不大于100M通讯距离（指使用双绞线，若使用光纤超过100米）。

- USB接口：可通过U盘进行权限下载和记录采集。

- 内部WatchDog,出现死机的情况时会自动重启复位。

参考型号：DAC MJ8012

## 第三节 数字监控系统

## 一、系统设计要求

## 1、监控系统概况：

- 监控系统分两个部分：中心实验室总计5只高清网络摄像枪，室内使用；运动场办公室总计4只高清网络摄像枪，室外使用；

- 中心实验室摄像枪的信号线及电源线敷设至科学楼四楼网络机房，机房统一供电；

- 运动场办公室摄像枪的信号线及电源线敷设至器材室，统一供电；

- 全天候安防监控录像，红外高清，数据保留7天。

## 2、监控平台：

采用专门为高校定制的视频综合管理软件 集成多个管理模块 可实现视频图像管理、数据管理、教务管理、事件管理、资产管理、设备管理、设备环境管理，最大程度实现系统的智能化和可管理化。可适合多种应用环境下的网络监控系统的需要，从简单的小型监控，到分散的、多服务器的、多监控点的、大型复杂网络监控系统。该平台可以管理不限数量的摄像机、多服务器和多监控点，内置大量的网络视频设备和计算机硬件设备接口，使系统易于升级和扩展。该平台可根据客户实际需求进行裁减，按实际点数授权，使客户能以最小的支出来搭建一个满足自身业务需求的系统。

## 二、系统主要设备技术规范

## 1、高清网络摄像枪

- 性能要求：

性能要求，1080P全实时高清网络带红外固定摄像机，美光500万高解析CMOS感光组件,影像质量佳，最高分辨率可达2592x1920(Megapixel模式)，Ream-time H.264/MPEG4/MJPEG多模引擎压缩技术(Triple Codec) ，内建高感度麦克风，内建硬件侦错机制，要求白天彩色效果不偏色，晚上感应红外夜视效果更佳。温    度：±0.5℃(0～50℃)

- 功能要求：

支持H.264、MPEG-4,MJPEG图像压缩编码，并支持多码流输出；支持PTZ控制、报警I/O；支持三级用户权限管理；支持任意云台协议，方便整合市场不同厂家的云台；支持双向语音对讲支持外接音频输入、输出；网络协议完备，宜扩展支持SIP,RTSP,RTP,RTCP等网络协议，并支持IP组播技术；支持3G无线传输功能；支持WIFI无线传输功能；支持POE供电；支持前端SD卡存储；支持大型平台接入 ONVIF PSIA；支持OSD设置(时间、码率、标题)；支持移动侦测、故障报警、网络搜索等功能。支持单机PC端直接录影（进入IE 直接录影到PC硬盘上）。所有录像需保留7天以上。长期稳定性：湿度<1%RH/年

- 接口要求：

网络接口、模拟音频接口、模拟视频接口、报警联动接口、数字视频接口 DVI/HDMI接口、SD卡插口、USB接口、WIFI无线传输接口。

参考型号：Comedar FUM-985LN或其它同类型号

## 2、集中供电和布线：

摄像机信号线缆从安装位置敷设至科学楼415机房及运动场器材室机柜内，配置大功率开关电源，集中供电。

# 第三章、设备质量性能、售后服务及施工要求

1、投标单位必须对所选用设备的功能、型号、材料、技术参数、保修期限作详细的说明，最好能够提供相关的图片资料。

2、设备要求是全新的行货，符合国家的有关规定，能提供产品清单、说明书、保修卡、合格证等相关附属材料。

3、投标单位在系统集成时如需要增加设备，需单独列表注明，并注明价格。

4、中标单位必须对设备进行安装、调试，并对我方工作人员进行培训。

5、要求所购设备的上门保修期为贰年。从验收合格之日起贰年内，用户所购的设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门维修。（有特殊要求的设备除外）

6、供货商应提供用户的设备报修电话及联系人，用户报修后，维修部须在24小时内派员上门现场维护，并在48小时内解决问题。在规定时间内不能解决问题的设备，应提供相同档次的设备给用户代用。

7、保修期的第一年，同一硬件一个月内连续多次出现同一故障，供货商须无偿更换同一档次设备。

8、中标单位在施工前，须提供所有外露设备的尺寸、型号、颜色、安装位置（局部安装位置须提供立面安装图纸）供设计师审核签字批准，方可施工。

# 第四章、工程量清单

以下为本招标项目工程量清单，中标单位如在深化设计者有疑义，应及时提出，协商解决：

| 汕头大学中心实验室、运动场办公室弱电改造预算书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2012年10月18日 |
| 序号 | 产品名称及说明 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| 中心实验室部分 |  |  |  |  |  |  |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清网络摄像机 | 500万像素；FUM-985LN；30米红外 | 5 | 支 |  |  |
| 2 | 开关电源 | SP-4912（机房统一供电） | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 电源线 | 利路通 RVV2*1.0 | 450 | 米 |  |  |
| 4 | 网络线 | TCL | 450 | 米 |  |  |
| 5 | PVC线槽 | 24*14 | 250 | 米 |  |  |
| 6 | PVC线槽 | 59*22 | 75 | 米 |  |  |
| 7 | 过墙孔及其他配件 | 含电源导线及面板等 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 监控管理平台 | 授权、查看、录像管理等 | 5 | 点 |  |  |
| 10 | 施工、调试费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 32位型双门门禁控制器 | DAC MJ8012 | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 门禁读卡器 | DAC GY5730 | 3 | 个 |  |  |
| 13 | 开门按钮 | DAC EB290 | 3 | 个 |  |  |
| 14 | 破玻开关 | DAC Sn-911B | 3 | 个 |  |  |
| 15 | 门禁电磁锁线 | RVV 2*1.0 | 60 | 米 |  |  |
| 16 | 超五类网络线 | TCL PC101004 | 1 | 箱 |  |  |
| 17 | 双门磁力锁 | DAC KJ-300/2K2 | 1 | 把 |  |  |
| 18 | 单门磁力锁 | DAC KJ-300/2K1 | 2 | 把 |  |  |
| 19 | 前置机安装箱 | 定制 | 2 | 个 |  |  |
| 20 | 壁挂电磁锁夹具 | DAC101L | 3 | 个 |  |  |
| 20 | PVC管槽 | DN20 | 50 | 米 |  |  |
| 21 | 闭门器 | 吉祥 802 | 4 | 个 |  |  |
| 22 | 门禁系统配电 | 含电源线及电源插座等 | 1 | 项 |  |  |
| 23 | 辅助材料 | 接线端子、扎带、安装底板 | 1 | 项 |  |  |
| 24 | 系统集成费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 体育场办公室部分 |  |  |  |  |  |  |
| 综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接入层交换机安装调试（不含设备） |  | 2 | 台 |  |  |
| 2 | 多模光纤模块 | WS-G5484 | 2 | 块 |  |  |
| 3 | 24口配线架（带模块) | TCL PD1124-24 | 4 | 个 |  |  |
| 4 | 1U理线架 | TCL PA3211(13) | 4 | 个 |  |  |
| 5 | 12芯单模光缆 | 大唐电信 GYTS-12 | 380 | 米 |  |  |
| 6 | 12口光纤终端盒 | 机架式，12口，含藕合器 | 4 | 个 |  |  |
| 7 | 光纤尾纤 | 1.5米单模FC | 24 | 条 |  |  |
| 8 | 光纤跳线 | FC-LC 双芯单模（3米） | 4 | 条 |  |  |
| 9 | 光纤熔接费 |  | 12 | 芯 |  |  |
| 10 | 网络机柜 | 15U挂墙式机柜(含风扇） JD115 550*500*714mm | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 超五类非屏蔽双绞线 | TCL PC101004 | 6 | 箱 |  |  |
| 12 | 超五类网络信息模块 | TCL（PM1011） | 30 | 个 |  |  |
| 13 | 单口信息面板 | TCL（PF1312） | 30 | 个 |  |  |
| 14 | 底盒 | 86底盒 | 30 | 个 |  |  |
| 15 | 镀锌管 | Ø50 2mm厚 | 27 | 米 |  |  |
| 16 | 路面开挖及回填 | 步道石块 | 26 | 米 |  |  |
| 17 | PVC25管 | 联塑25管 天花上安装 | 60 | 米 |  |  |
| 18 | PVC线槽 | 联塑24*14mm | 180 | 米 |  |  |
| 19 | PVC线槽 | 联塑 100*40 | 108 | 米 |  |  |
| 20 | 辅助材料 | 水晶头、墙钉、管码等 | 1 | 项 |  |  |
| 24 | 系统集成费 |  | 1 | 项 |  |  |
| 监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 高清网络摄像机 | 500万像素；FUM-985LN；30米红外 | 4 | 支 |  |  |
| 22 | 开关电源 | SP-4912（机房统一供电） | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 电源线 | 利路通 RVV2*1.0 | 240 | 米 |  |  |
| 24 | 监控管理平台 | 授权、查看、录像管理等 | 4 | 点 |  |  |
| 25 | 施工、调试费 | 包括设备安装、调试 | 1 | 项 |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |
| B | 税金 | A*6% |  |  |  |  |
| 12 | 不可预见费 | A*5% |  |  |  |  |
| C | 总造价 合计 |  |  |  |  |  |