汕头大学工学院计算机中心改造工程弱电配套项目

招

标

书

招标编号：2014-011

发标单位：汕 头 大 学

发标日期：2014年5月28日

投 标 函

（投标方全称）授权                     （全权代表名）                                   （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的汕头大学工学院计算机中心改造工程弱电配套项目投标（招标编号：  2014-011  ）邀请的有关活动。为此声明并同意：

- 1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．同意全部招标文件及附件（包括可能的澄清及参考文件）。

- 3．参加投标的项目名称及报价（金额：人民币元，精确到小数点后两位，包含不可预见费）。

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程造价 | 1 |  |  |
| 2 | 不可预见费5% | 5% |  |  |
| 项目合计 |  |  |  |  |

- 4．保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

- 5．愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 6．本投标函自投标截止日起30天内有效。

- 7．与本投标有关的一切来往通讯请寄：

地址：                                             邮编：

手机：                        电话：               传真：

投标方全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

目   录

第一章、商务部分	1

第一节、招标项目情况	1

第二节、投标、开标日程安排	1

第三节、工程内容、预算、投标报价计算范围	1

第四节、工程材料供应	2

第五节、工程质量及工期要求	2

第六节、工程价款、付款办法及结算	2

第七节、投标单位须知	3

第八节、评定标原则及通知	4

第九节、其它	4

第十节、竣工档案编制	4

第十一节、相关附表	6

第二章、技术部分	13

第一节、工程内容	13

第二节、设计图纸	13

第三节、技术标准	13

第四节、技术说明	13

第三章、设备质量性能、售后服务及施工要求	18

本工程已具备条件，经有关方面批准予以招标，为明确投标的内容及招、投标职责，特编制本标书。

# 第一章、商务部分

## 第一节、招标项目情况

工程名称：汕头大学工学院计算机中心改造工程弱电配套项目

工程地点：汕头大学校内教学楼C座首层

工程类型：弱电综合布线、一卡通门禁、数字安防、多媒体、机房建设等内容。

工期要求：55个日历天。

资质要求：1）在中华人民共和国注册，具有独立民事责任的法人或其他组织，营业执照年检有效，注册资金不少于100万元。

2）计算机系统集成资质三级或以上资质，安防系统设计施工维修资质；近两年内完成过三个以上同类项目的成功案例。

3）投标人必须有固定的经营场所，具有良好的本地售后服务能力，不允许投标人中标后分包或转包。

## 第二节、投标、开标日程安排

| 内 容 | 时 间 | 地点 |
| --- | --- | --- |
| 领标书 | 2014年5月30日15:00前 | 汕头大学 设备办 |
| 勘查现场和答疑 | 时间：2014年6月3日 15:00-17:00 地点：网络与信息中心一层会议室集中 联系人：杨老师（86503547） | 汕头大学C座教学楼 楼下 |
| 回标 | 截止至2014年6月10日上午10:00—17:00时（北京时间）；逾时作废标处理 联系人：设备办 郑老师（86502496） | 汕头大学 设备办 |
| 注意事项： 1．投标单位领取招标文件时，必须留下公司地址、联系人、电话、传真、电子邮箱等，以便工程有关事项书面传真发送和联系。 2．回标文件应予封存并盖章，文件封包上及封面都要标上“正本或副本”字样，投标文件分为以下几部分： （1）将投标函用信封装好，密封，并加盖公章； （2）商务部分、技术部分、项目报价三部分装订成册，正本与副本应独立分包。 |  |  |

## 第三节、工程内容、预算、投标报价计算范围

- 招标单位认可的招标内容和图纸内容。

- 招标单位发出的增改通知书及补充材料。

- 预算：各参投单位根据招标书提供的工程内容及标书中确定的材料、成品、配件等条件自行编制工程预算书。

- 投标报价：参投单位根据自行编制的预算确定投标报价。投标报价为含税价，税费不可单独列项。需单独列项的包括：5%不可预见费。本招标项目各分项数量为暂定值，具体数量根据项目实施情况做相应调整。

- 不可预见费：参投单位应按投标价的5%单列一项不可预见费，并入最终投标报价中，不可预见费的使用根据工程需要由甲方掌握。

- 不符合上述要求的标书为废标。

## 第四节、工程材料供应

- 所有材料（包括成品、配件）由中标单位自行采购。投标所采用的材料（包括成品、配件）价格均应为正品、国标优等品价格。中标单位材料（包括成品、配件）入场前应先送样品，经甲方认定才可成批采用。若现场发现与要求不符的材料、产品、配件，乙方（指中标承建方，下同）应无条件给予调离现场，造成的一切损失费用概由乙方负责。

- 本标书根据学校以往的成功案例，提供主要设备的技术参数及参考型号，投标时采用的材料、成品、配件的规格、型号由投标单位参照本招标书要求自行确定。投标单位选定的设备需与学校现有系统兼容，其参数、功能及实际使用效果，需等同或者高于本标书所提供的设备参考型号、技术参数的标准，确保工程质量达到学校以往同类项目的质量水平；投标单位投标时，需考虑设备、系统后台等等的接入事项，综合报价，中标单位不得以此理由提出变更或者增加费用。

## 第五节、工程质量及工期要求

- 工程质量要求除依设计要求外，尚应按现行的建筑、安装施工及验收规范和质量评定标准的规定进行施工及验收。

- 工程质量等级为分项工程均应达到优良标准。若达不到优良标准不算竣工，施工单位必须返工至优良标准为止。其延误的工期责任、费用均由乙方负责。

- 工期包括竣工验收时间、一经确定不得拖延，遇特殊情况需要顺延，须由建设单位签认。

## 第六节、工程价款、付款办法及结算

- 工程价款：投标单位的投标报价扣除不可预见费即为工程总承包价，施工期间不应因任何政策性调整而变更。

- 工程付款办法：本招标项目为维修配套工程，有别于新建工程项目。合同签订后付总承包价20％的预付款，工程完工验收合格后付总工程款的75%，保修保证金5%在两年保修期过后支付。实际付款方式以最终签订的合同为准。

- 工程结算：施工期间工程内容和工程量有增减时，由甲方现场核实，其增减的工程量将按投标书中所列的单价、费率、标准进行结算。

## 第七节、投标单位须知

- 投标单位必须按照招标书附表统一格式提交投标文件，不符合要求的投标书，将作为废标处理。

- 投标文件要求

1．根据招标书中提供的“投标函”模版，完整填写一份，并用信封封好，加盖公章，投标函中的投标价必须与投标书中报价部份的总报价相一致，若出现投标函与投标书中的报价不一致的，按废标处理。

2.投标文件应为一份正本和五份副本，在每一份投标文件上要明确注明：“正本和副本”字样，正本和副本要分开密封，并于封面标明招标编号，投标工程名称，投标单位，封标日期，正本和副本，并加盖公司公章，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

3．所有投标文件都必须按招标方在投标日程安排中规定的回标日期送至招标方，逾期不予接收，作废标论。另外必须在规定日期派出代表出席开标会议。

- 投标文件封包要求

投标书分为：商务、服务部分，技术方案部分，报价部分三部分，每部分均用相对应的标示封页隔开，注明页码，严格按照以下顺序装订成册：

1．商务、实施、服务部分

商务部份包括：

（1）投标承诺书（参照第十一节 附表二）；

（2）投标企业有关资料

A．企业简介（限A4纸一页，须附单位地址，联系人，电话，传真等）

B．营业执照（A4纸复印）

C．资质证书（A4纸复印）

D．单位或法人介绍信（冠名本工程）

（3）最近5年业绩（附表五）；

（4）参投本工程项目经理证书

实施部份包括：

（1）本工程施工组织方案（附表三）；

（2）本工程进度计划及管理架构（附表四）；

服务部份包括：

（1）服务承诺书(须包括详细的售后服务方案,售后服务人员及联系方法等具体信息)；

2．技术方案部分

（1）设计总则

（2）设计方案

（3）施工方案

（4）详细设计图纸和施工图纸以及各个子系统原理图

（5）设备样本示意图及性能参数说明

3．报价部分（与“技术方案部分”合并装订成册）

（1）开标报价表（附表一）；

（2）设备报价清单；

- 甲方与中标单位签订的工程承包合同，将按汕头大学通用工程施工合同条款规定。

## 第八节、评定标原则及通知

一、评定标的原则

1、造价合理；

2、设备选型兼容性、稳定性、可扩容性；

3、有可靠的施工技术方案及质量安全保证措施；

4、工期符合建设单位要求；

5、良好的业绩信誉；

6、投标承诺能被建设单位所接受；

7、有优质的售后服务。

二、招标单位将集体讨论、分析、复议后初步拟定中标单位，报有关领导审定。评标结束后，将书面通知中标单位，对未中标单位致感谢信。

三、投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1、投标报价超出招标人预算或超低价恶性竞标的；

2、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

3、不按评标小组要求澄清、说明或补正的；

4、投标文件报价以及重要内容雷同者；

5、施工组织方案明显不合理的；

6、不按招标书工程量清单格式报价的。

## 第九节、其它

一、中标通知书发出当天即为工程开工时间，中标单位接到通知后需尽快与甲方（汕头大学）洽商工程答疑、技术交底等事宜，答疑后3天内签订施工合同。

二、承建单位进场后应保护好周边建筑物及线路 (此项不计配合费)。

三、投标单位必须在投标前认真查看现场，合理估算相应费用并计入投标报价内。

四、承建单位的竣工图纸及资料应原件一式二份（并提供电子版），送建设单位存档。资料的编制（组卷）应按汕头市建委城市建设档案馆的工程档案目录进行收集编制。

五、答疑中需要明确的事项将以补充条款的形式予以规定。

## 第十节、竣工档案编制

1．完工验收申请报告书

2．工程竣工验收报告书

3．招标书

4．投标书

5．中标通知书

6．合同书

7．变更报价单

8．公司营业执照及资质

9．开工报告

10．施工组织设计

11．进场材料报验单

12．工程联系单

13．工程指令

14．变更通知书

15．隐蔽工程验收

16．系统测试

17．设备材料移交清单

18．设备材料资料移交清单

19．竣工图纸

20．结算书

21．产品合格证

22．各系统操作手册、系统光盘及维护联系表

23．系统保修期单

24．验收文件光盘

## 第十一节、相关附表

附表一

投标报价表

日期：     年     月     日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（元） （保留2位小数） |
| 总报价 |  |

注意：报价以元为单位，保留2位小数（即精确到分）

附表二

投 标 承 诺 书

日期：     年     月    日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 投标承诺： |  |

附表三（可加页）

施工组织方案

日期：      年    月   日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 根据工程实际，突出重点，纲要性编制施工组织方案及质量安全文明施工保证措施。 |  |

附表四

工程进度计划及管理架构

日期：      年      月    日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 工程进度计划及管理层组成： |  |

附表五

最近5年业绩

日期：      年     月   日

| 参投单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人及 职 称 |  |  |  | 施工长 （职 称） |  |
| 参投本工程项目经理最近5年业绩 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 项 目 |  | 工程规模 |  | 等 级 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 近5年企业信誉情况 |  |  |  |  |  |

附表六

| 汕头大学工学院计算机中心改造工程弱电配套项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称及说明 | 产品参考型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| 一、综合布线 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | TCL LCS2 32755 | 1 | 箱 |  | - |
| 2 | 六类网络信息模块 | TCL LCS2 ES2302 | 4 | 个 |  | - |
| 3 | 单口信息面板 | TCL LCS2 SX44001 | 4 | 个 |  | - |
| 4 | 2米六类RJ45跳线 | TCL LCS2 51773 | 8 | 条 |  | - |
| 5 | 24口配线架（六类模块) | TCL LCS2 33561 | 1 | 个 |  | - |
| 6 | 1U理线架 | TCL LCS2 LA3211(02) | 1 | 个 |  | - |
| 7 | 超五类非屏蔽双绞线 | TCL PC101004 | 42 | 箱 |  | - |
| 8 | 超五类信息模块 | TCL PM1011 | 212 | 个 |  | - |
| 9 | 单口信息面板 | TCL PF1311 | 212 | 个 |  | - |
| 10 | 24口配线架（带模块) | TCL PD1124-24 | 10 | 个 |  | - |
| 11 | 1U理线架 | TCL PA3211(13) | 10 | 个 |  | - |
| 12 | 地板插 | VGA插口、HDMI插口 | 1 | 个 |  | - |
| 13 | 地板插 | 电视插口、网络插口、AV插口 | 1 | 个 |  | - |
| 14 | VGA线 | 铜芯16芯 VGA线 含插头焊接 | 10 | 米 |  | - |
| 15 | HDMI线 | 铜芯多股HDMI线 16芯（成品） | 10 | 米 |  | - |
| 16 | 6芯室外单模光纤 | 大唐电信 GYTA53-6B | 320 | 米 |  | - |
| 17 | 12口光纤终端盒 | 机架式、含耦合器 | 4 | 个 |  | - |
| 18 | 光纤熔接 | 含热缩棒 | 48 | 芯 |  | - |
| 19 | 单模双芯光纤跳线 | FC-LC，3米 | 8 | 条 |  | - |
| 20 | 4分支器 | 迈威 | 3 | 只 |  | - |
| 21 | 电视放大器 | 潮星 CX-DA 支持双向传输 | 1 | 只 |  | - |
| 22 | 60寸电视机 | 夏普 LCD-60NX265A | 1 | 台 |  | - |
| 23 | 电视设备箱 | 定制 | 1 | 个 |  | - |
| 24 | 电视面板 | TCL | 10 | 个 |  | - |
| 25 | 电视主干线 | 金桥 FKA-9-P | 190 | 米 |  | - |
| 26 | 电视进户线 | 金桥 FKA-5-P | 460 | 米 |  | - |
| 27 | 底盒 | 86底盒；墙面暗敷 | 240 | 个 |  | - |
| 28 | PVC线管 | DN25；地面、墙面开槽暗敷 | 1500 | 米 |  | - |
| 29 | 金属线槽 | 200*100(1.2mm)天花上、机房内安装、含油漆 | 74 | 米 |  | - |
| 30 | 小计1 |  |  |  |  | - |
| 二、数字安防及门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 高清网络摄像机（半球） | FUM-985LN-IR30-D（500万像素）、含支架 见技术说明 | 17 | 支 |  | - |
| 32 | 高清网络摄像机（枪式） | FUM-985LN-IR30（500万像素）、含支架 见技术说明 | 4 | 支 |  | - |
| 33 | 网络硬盘录像机(NVR) | FUM-NVR-1025 见技术说明 | 1 | 台 |  | - |
| 34 | 硬盘 | 3T企业级 西部数据 | 8 | 个 |  | - |
| 35 | 开关电源 | SP-4912（统一供电） | 5 | 台 |  | - |
| 36 | 摄像枪电源线 | RVV2*1.0 | 900 | 米 |  | - |
| 37 | 监控管理平台 | 授权、查看、录像管理等 | 21 | 点 |  | - |
| 38 | 32位型四门门禁控制器 | DAC GY5730 | 3 | 台 |  | - |
| 39 | 门禁读卡器 | DAC GY5730 | 10 | 个 |  | - |
| 40 | 开门按钮 | DAC EB290 | 10 | 个 |  | - |
| 41 | 破玻开关 | DAC Sn-911B | 10 | 个 |  | - |
| 42 | 门禁电磁锁线 | RVV 2*1.0 | 400 | 米 |  | - |
| 43 | 单门磁力锁 | DAC KJ-300/2K1 | 3 | 把 |  | - |
| 44 | 双门磁力锁 | DAC KJ-300/2K2 | 7 | 把 |  | - |
| 45 | 壁挂电磁锁夹具 | DAC 101L | 17 | 套 |  | - |
| 46 | 门禁系统配电 | 含电源线及电源插座等 | 1 | 项 |  | - |
| 47 | 超五类双绞线 | 门禁、监控专用 | 6 | 箱 |  | - |
| 48 | 彩色可视对讲门口机 | AJB-ZJ10BC | 2 | 台 |  | - |
| 49 | 门口机切换器 | AJB-XHS3 | 1 | 台 |  | - |
| 50 | 主机电源(不带电池) | DE-2000A | 1 | 台 |  | - |
| 51 | 设备安装箱 | 定制 | 1 | 个 |  | - |
| 52 | 7寸彩色可视分机 | AJB-FJ11CC | 1 | 台 |  | - |
| 53 | 多芯控制线 | RVV 6*0.5 | 120 | 米 |  | - |
| 54 | 视频线 | RG59 | 120 | 米 |  | - |
| 55 | 电源线 | RVV 2*1.0 | 100 | 米 |  | - |
| 56 | 小计2 |  |  |  |  | - |
| 三、多媒体系统 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 投影仪 | XJ-H1750见技术说明 | 2 | 台 |  | - |
| 58 | 投影仪支架 | 1.5米行程吊架 | 2 | 支 |  | - |
| 59 | 150寸电动投影幕 | 校内教学常用品牌 | 4 | 片 |  | - |
| 60 | 中控系统 | 见技术说明 | 1 | 台 |  | - |
| 61 | 无线手持话筒(1拖2） | 校内教学常用品牌 | 1 | 台 |  | - |
| 62 | 功放机 | 校内教学常用品牌 | 1 | 套 |  | - |
| 63 | 音箱 | 校内教学常用品牌 | 1 | 对 |  | - |
| 64 | 专业音箱线及控制线 | 佰威 | 1 | 项 |  | - |
| 65 | 多媒体设备安装调试 | 设备利旧，两套中控及相关设备的安装调试 | 1 | 项 |  | - |
| 66 | 小计3 |  |  |  |  | - |
| 四、机房建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | UPS（机架式塔式互换）） | APC SRC5000UXICH 双变换在线式5KVA（配置后备时间1小时的松下电池及电池柜） | 1 | 台 |  | - |
| 68 | 加深网络机柜 | 金盾PSR6842 600*800*2045 | 2 | 台 |  | - |
| 69 | 服务器专用机柜 | 金盾PSR8942 800*950*2045 | 1 | 台 |  | - |
| 70 | 三层交换机 | WS-C3560X-24T-S | 1 | 台 |  | - |
| 71 | POE交换机 | WS-C2960S-24PS-L POE交换机 | 1 | 台 |  | - |
| 72 | 接入交换机 | LS-3100V2-26TP-SI-H3以太网交换机，24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T和100/1000Base-X SFP复用的Combo端口 | 8 | 台 |  | - |
| 73 | 柜式空调 | 2匹柜机 断电自动重启功能 | 1 | 台 |  | - |
| 74 | 电源时序器 | EA-2163 | 3 | 个 |  | - |
| 75 | 机柜配电 | 网络机柜专用220伏配电 | 1 | 项 |  | - |
| 76 | 小计4 |  |  |  |  | - |
| 77 | 合计A=小计1+小计2+小计3+小计4 |  |  |  |  | - |
| 78 | 系统集成费 B | A*10% |  |  |  | - |
| 79 | 不可预见费 C | (A+B)*5% |  |  |  | - |
| 80 | 工程造价 D | A+B+C |  |  |  | - |

注明: 1、投标公司实现招标的整体功能需求来配置设备和材料，需额外补充的请注明。

2、材料进场必须检验合格方可使用，严禁假冒伪劣产品进场，假货退回。

# 第二章、技术部分

## 第一节、工程内容

本弱电配套项目包括网络、电视、门禁、数字安防、多媒体的综合布线及设备安装调试，以及二级机房的建设。工程地点为校内教学楼C座一层。

## 第二节、设计图纸

甲方提供一份平面布局图作参考及有关要求，乙方投标时提供弱电设计图、系统图及技术说明。中标者施工前再提供实际弱电施工图纸。（包括详细的综合布线施工图纸）

## 第三节、技术标准

设备的安装、电缆的敷设都应符合适用的中国最新版国家标准（GB）和国际最新版IEC标准及国际单位制（SI）。

## 第四节、技术说明

- 1、参投单位应根据现场勘察情况，明确项目实施工程量，并按工程量清单做出设备配置和报价。

2、所有材料、设备都必须注明品牌、生产厂家。

3、为满足学校本科课堂教学改革需要，配套建设的弱电系统，总体要求为技术成熟、功能完备、运行可靠、管理方便、用户体验效果良好。

3.1网络系统:

1). 工学院计算机中心弱电机房光纤主干在G座教学楼305弱电机房接入校园网，采用12芯单模光缆连接，光缆型号及光纤配件见设备清单。网络设备采用可网管的交换机，支持TRUNK和VLAN技术，支持1000M高速网络数据传输，与上联的汇聚交换机实现无缝兼容，并可以纳入校园网络统一网管系统。

2). 软件工程实验室共计87个卡座，1个控制台；网络实验室共计48个卡座，1个控制台；系统实验室共计45个卡座，1个控制台。每个卡座配置1个超五类网络信息点；每个房间各预留2个网络信息点；每个控制台配置网络信息点两个，满足网络及IP电话的使用需求；每个房间各配置无线网AP 1个，布线采用六类非屏蔽系列产品。线缆敷设采用“桌面面板——线槽线管（墙地面、家具）——金属线槽（天花上）——弱电机房配线架”的方式进行布线。施工单位应充分考虑桌面面板线缆的预留长度、与家具分包商的配合协调，以及由此引起的分段施工的费用，不得以此理由做为变更的依据；同时需配合强电面板的安装，做到整齐、雅观。

3）夹层教室办公室每个座位配置超五类网络信息点2个，1个有线电视端口；1个无线网AP；房间内预留网络信息点2个。信息点安装位置参考强电面板安装位置及高度，做到整齐雅观。

4）夹层会议室配置4个超五类网络信息点，墙面上安装；会议室西面墙上安装60寸电视机，代替投影设备，预留网络信息点、有线电视信息点；同时配置配置HDMI、VGA、AV接口在墙面，接口另一端配置地板插座两个，设置于会议桌下面地板上。

5) 两个储藏室各预留网络信息点1个；其它的如走廊、网络机房、服务器机房，均不做预留。

6）网络实验室东南角设置网络机柜，安装相关设备供学生实验使用，需预留1条12芯光缆至网络机房；机柜及网络设备利旧，中标单位负责安装调试。

3.2电视系统

1) 软件工程实验室、网络工程实验室、系统实验室每个控制台配置1个有线电视插座；教师办公室每个座位配置1个有线电视插座；夹层会议室电视机背后墙面配置1个有线电视插座，总计9个电视插座。信号从网络机房电视放大器接入。放大器及分支分配器支持双向传输CATV系统、要求信号交流声比≥60dB、噪声系数≤10dB。

2) 电视系统线缆由信息点端口处布至放大器机柜，电视线缆使用SYWY-75-5、四层屏蔽的专用电视线缆。

3) 从教学楼G座一层楼梯间弱电机房敷设新电视主干至计算机中心网络机房，中标单位需实地考察，设计路由，报审后方可施工。

3.3电话对讲系统

1) 本项目采用IP电话系统。

2） 计算机中心老师原使用的IP电话机可搬迁至新计算机中心，如教室控制台等位置需使用到IP电话机，可另行申请，本项目只完成布线的预留。

3.4一卡通门禁系统及可视对讲

3.4.1一卡通门禁系统

1) 主出入口配置双门门禁1个；软件工程实验室、网络工程实验室、系统实验室共计配置双门门禁4个；网络机房、服务器机房配置单门门禁2个；教室办公室配置双门门禁1个；。需要安装一套基于网络管理的IC卡门禁系统，接入校园现有的一卡通门禁平台进行管理，所有线缆都敷设到机柜里。

2）门禁系统需与可视对讲整合一体化；门禁系统需与消防系统联动。

3) 本次工程投标单位须报门禁系统的硬件设备应完全与在用的设备一致。

4) 本次工程投标所有门禁布线及设备的安装需配合装饰总包进行安装。控制器安装箱统一安装在网络机房内，方便统一供电及维修。控制线路及辅助材料和土建装修等施工交叉配合部分的内容和费用也需考虑。

3.4.2可视对讲

1) 本项目在主出入口及西北角走廊安装一套楼宇可视对讲系统。系统设备使用学校以往的成功案例相类似的品牌产品。楼宇对讲系统须与门禁系统联动。

2）在主出入口及西北角走廊软件工程实验室大门，嵌入安装可视对讲主机，主机内安装嵌入式门禁读卡器，对讲主机及门禁读卡器集成一体化。

3）可视对讲分机安装于夹层教师办公室，深化设计时，由用户最终确认安装位置，以方便使用为原则。

4）设备安装箱安装在网络机房内，电源由网络机房内机柜电源统一供电。

3.5数字监控安防系统

每间教室各安装3只固定半球摄像机，记录教室大门进出、室内区域人物场景视频、教室内设备全天候视频录像；东边走廊安装3只固定半球摄像枪，记录主出入口、走廊区域内人物场景，全天候视频录像。东北角走廊安装2只固定半球摄像枪，记录该区域人员进出、区域内人物景象场景，特别是网络机房、服务器机房、软件工程实验室等空间大门的安防情款；夹层会议室安装2只固定半球摄像枪；室外东西面外墙上，各自安装两只固定枪式摄像枪，记录区域内人物场景情况。本项目共计设计摄像枪21只。

3.5.1 监控平台

采用适合高校的视频综合管理软件，集成多个管理模块 可实现视频图像管理、数据管理、教务管理、事件管理、资产设备管理、设备环境管理，实现系统的智能化和网络化，可适合多种应用环境的分区分域远程管理需要。系统可以管理不限数量和不限品牌的摄像机类型、支持分布式服务器部署，易于升级和扩展。可根据客户实际需求进行裁减，按实际点数授权，能以最小的支出来搭建一个满足自身业务需求的系统。

3.5.2网络摄像机

1080P全实时高清网络带红外固定摄像机，美光500万高解析CMOS感光组件,影像质量佳，最高分辨率可达2592x1920(Megapixel模式)，Ream-time H.264/MPEG4/MJPEG多模引擎压缩技术(Triple Codec) ，内建硬件侦错机制。

要求白天彩色效果不偏色，晚上感应红外夜视效果佳；同时实现语音采集功能，配置语音采集模块及采集器，满足教学督导及考场巡检的要求。

具体功能要求：

1）支持H.264、MPEG-4,MJPEG图像压缩编码，并支持多码流输出，支持单机录影

2）网络协议完备，宜扩展支持SIP,RTSP,RTP,RTCP等网络协议，并支持IP组播技术

3）支持3G无线传输功能（选配），4）支持WIFI无线传输功能（选配）

5) 支持POE供电，6）支持类比和数位信号输入，7）支持大型平台接入 ONVIF PSIA

8）支持影像数位放大功能，9）录影数据加密，10）支持移动侦测功能，

11）支持故障报警功能，12）支持网络搜索功能，13）支持日志功能

接口要求：

1）网络接口，2）模拟视频接口，3）WIFI无线传输接口，4）3G无线传输接口（配选）

3.5.3网络硬盘录像机NVR

主处理器：

工业级嵌入式微控制器-31；操作系统	嵌入式LINUX操作系统；

视频参数：

图像编码标准	H.264；监视图像质量	D1@30fps720P@30fps;960P@30fps;1080P@30fps；回放图像质量	720P@30fps;960P@30fps;1080P@30fps；图像移动侦测	每画面可设置192(16×12)个检测区域；可设置多级灵敏度，1-6档可调；区域遮挡设置	依赖于ipc

音频参数：

编码标准	adpcm；语音对讲	1路。

录像管理

录像方式	手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像；录像保存	本机硬盘、网络；录像速度	30 fps NTSC;25fps PAL；录像回放	最大支持16路1080P同步回放；

备份方式：	支持硬盘、刻录机、U盘存储和备份

视频	网络视频输入：	25路

视频输出：	1路CVBS(BNC)输出，1路VGA输出，1路HDMI输出

3.5.4集中供电和布线

摄像机信号线缆从现场敷设至一层网络机房的机柜内，机柜里配置大功率开关电源，集中供电；如果部分供电线路较长的，可依据现场实际情款做出修改。

3.6 多媒体系统

本项目多媒体系统，部分设备为利旧设备，合同采购的设备是根据用户现有的设备，做出适当的补充，以及原有设备的安装、调试、新老设备的集成等工作。

1）按用户提供的可利用设备的清单，施工单位应逐一移交、检查，如设备出现故障及时反馈给校方代表及用户，避免出现不必要的纠纷。

2）中标单位需按照现有设备及新采购设备，绘制安装大样图及系统图报审。

3）主要设备：（中标单位供货时，需提供设备供货证明）

A：投影仪：

★投影技术：DLP数字投影机；芯片技术： 0.7" (对角线) DLP™芯片（4:3），786,432(1,024x768)x1共,786,432像素；标准分辨率：≥1024 X 768，可扩展支持1600X1200；

★亮度（流明）：≥4000流明(ISO21118标准)；对比度：≥1400：1；自动垂直梯形校正≥±30度；手动水平梯形校正≥±30度。

★光源：激光+LED混合光源，不含Hg水银，寿命≥20000小时；镜头：≥1.2倍光学变焦聚集镜头、≥2倍数字变焦；整机功率：≤430W，≤待机耗电：0.4W ；扬声器: ≥10W单声道；接口：VGA (D-sub 15 pin)×2、HDMI×1、复合视频：RCA×1、S-视频x1、音频RCA （L/R）x2、USB （2.0）TypeA x1、USB （2.0）TypeB x2、RS-232C x1、RJ-45x1；无PC演示：USB存储设备内保存的演示资料不通过PC，可直接进行投影；

★无线投影功能：标配无线模块，支持IEEE802.11b/g，除能无线连接Windows系统外，还可无线连接平板电脑、智能手机等移动通信设备，实现无线投影；

★要求具备亮度智能控制功能：自动感应环境亮度，实现5级亮度智能调节功能，实现设备用电量控制，开机8秒达到最高亮度！

★直接开关电源功能；快速开启、关闭功能，开机≤8秒可达到标称亮度值；内置支持3D影像的DLP 3D投影功能，通过原厂选配的2D转3D转换软件和3D专用软件，可实现扩展的3D投影功能。安全保险：Kensington兼容，开机密码设定；支持Pjlink，可实现从PC连接有线LAN对投影机进行控制、监视；

B:中控设备

控制面板与主机分体设计。

控制面板具备系统锁定/解锁指示灯。不少于4个信号切换键。具备“上课”和“下课”键，分别实现一键系统启动和系统关闭。

线路音量和麦克音量大小独立调节；

内置TCP/IP网络通讯接口，可以通过网络实现远程自动开投影机、降屏幕、设备供电及解除面板锁定（按键起作用），自动关投影机、升屏幕、设备断电及面板锁定（按键无效）；

≧3路VGA输入，≧2路输出；≧3路VIDEO输入，≧2路输出；≧5路音频输入，≧2路输出，1路MIC输入，输出与线形音量混音输出，；投影机电源、功放电源、其他电源独立控制，可实现时序供电和断电；1路屏幕控制，4路智能探测，1路电控门锁控制；1路计算机开关控制；4路RS232/IR投影机控制；

基于TCP/IP技术，完全兼容IEEE802.3标准，具备网络防火墙功能，可抵御PING、ARP等病毒的攻击；

精确检测投影机灯泡使用时间，采用国外同类工业级控制技术-电流检测技术，检测投影机的工作状态，记录投影机灯泡使用时间，并将时间记录到中控内部芯片；

多路VGA接口防盗报警，中控的每路VGA接口都具备防盗报警功能，当VGA连线脱落、剪断会向总控管理室发出报警信息，可向预设手机发送报警信息短信；

3.7 机房建设

1) 本项目网络机房为新规划机房，机房建设的相关项目由总包完成，除了设备采购以外，弱电施工单位需负责机房内UPS、空调、网络机柜的配电（电源箱后）、线管、线槽、机柜、设备安装等内容的工作。机房及各建筑物设置网络机柜，配置交换机，以供用户网络、IP电话、无线网等使用。本项目网络机房配备UPS电源，后备时间1小时；配备柜式空调，具有断电自动重启功能；配备数字高清摄像枪一支；配备门禁设备一套。

2）网络机房装饰项目基本完成时，经校方代表确认，将网络机房移交给弱电中标单位管理。中标单位自接受之日开始，按照施工进度计划实施机房的建设，全权负责网络机房的管理，包括机房的环境卫生等等内容，中标单位不得以交叉施工为由要求要更索赔。

3.8 金属线槽及线管敷设

1）本计算机中心精装修天花高度3.2米，天花上有足够的空间安装金属线槽，线槽设计截面为200*100mm，预计敷设各类线缆260根；金属线槽施工需符合各类标准，表面光滑，连接顺畅，转弯处设置45°转弯配件。中标单位进场施工后，应实地勘察，设计金属线槽的最佳路径，经校方代表、设计师及基建办同意签章之后，方可实施。

2）其余PVC线管施工，采用暗敷施工方式，地板上墙面上施工均按标准执行；各类底盒，除明确要求配合家具安装在桌面以外，均暗敷。中标单位进场施工后，应实地勘察，研究精装修图纸，配合整体布局，精心设计各类信息点的安装位置，经校方代表、设计师及基建办同意后，方可实施。

3）本项目范围内，所有的金属线槽、线管、底盒面板均由弱电中标单位负责施工。中标单位进场后，应深化设计图纸，线槽、线管的路由，每个信息点的具体位置，包括电话、电视、网络、门禁、监控、无线网等等，需得到校方代表的确认，方可实施。

# 第三章、设备质量性能、售后服务及施工要求

- 1、投标单位必须对所选用材料作相应说明。

- 2、整个工程提供贰年的保修服务，设备至少提供叁年保修服务，产品厂家提供的保修期超过三年的以厂家为准。从验收合格之日起保修期内，用户布线和设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门维修。

3、供货商应提供设备报修电话及联系人，用户报修后，维修部须在4小时内派员上门现场维护，并在8小时内解决问题。规定时间内不能解决问题的，应提供相同档次的设备代用。

4、中标单位在施工前，须提供所有设备和材料的尺寸、型号、颜色、安装位置（局部安装位置须提供立面安装图纸）供用审核签字批准，方可施工。