# 招   标   文   件

项目名称：汕头大学体育园2018年度消防设施维护

保养检测服务采购项目（重招）

招标编号：STU-FWZB-2018-004

招标人：汕头大学招投标中心

发布日期：2018年1月22日

目     录

Ⅰ．  投标须知

Ⅱ．  用户需求

Ⅲ．  采购合同（样本）

Ⅳ．  评标办法

Ⅴ.    附    件

第  Ⅰ  部  份

投  标  须  知

目      录

1.  说明

1.1合格的投标人

1.2投标费用

2.  招标文件

2.1 招标文件的组成

2.2 招标文件的澄清

2.3招标文件的补充和修改

3.  投标总则

3.1 投标文件的编写

3.2 投标文件的组成

3.3 投标

3.4 投标有效期

3.5投标的修改

3.6投标的撤回

3.7开标、评标和授标

3.8保密要求

4. 签约

5.  质疑及投诉

投  标  须  知

1.  说明

1.1  合格的投标人：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，且已在招标公告规定时间内向招投标中心报名登记成功。

（2）投标人必须具有广东省公安厅消防局认可的消防设施维护检测资质(临时一级)。（已在“广东省消防信息网”上“广东社会消防技术服务平台”http://jsfw.gdfire.gov.cn登记）

（3）本项目不接受联合体投标。

1.2  投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

2.  招标文件

2.1招标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以文字形式于投标截止时间5天前直接送达或传真通知招标人。

投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.2招标文件的补充和修改

2.2.1招标人可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

2.2.2所发出的补充通知将于投标截止时间前发给所有已报名的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。

2.2.3招标人发布补充通知后，应考虑是否推迟投标截止时间。在所有已报名的投标人确认补充通知不影响其标书编制的情况下，招标人可以不推迟投标截止时间。

3.   投标总则

3.1  投标文件的编写

3.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

3.1.2投标语言和计量单位

投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币以人民币为计量单位。（除非招标文件中另有规定）

3.1.3投标人应按招标文件规定的招标范围进行投标。

3.1.4投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件）。若由单价计算得出的总价与投标总价不一致，以单价计算得出的总价为准。若中文文字形式表示的数值与数字形式表示的数值不一致，以中文文字形式表示的数值为准。

3.2  投标文件的组成

投标人提交的投标文件应至少包括以下部分：

1) 投标书（格式见附件2）；

2) 法定代表人授权书（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交）；

3）投标报价文件；

4）需求响应文件；

4. 投标资格文件

3.3  投标

3.3.1投标人投标时提交的全部材料都必须密封加盖公章，具体包括：

（1）投标文件一式4份（正本1份，副本3份），投标资料恕不退还。

（2）开标信封，内放开标一览表复印件。

3.3.2投标文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。投标文件正本与副本的内容应一致，如果正本与副本内容不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字方有效。

3.3.3投标人对投标文件全部内容的真实性负责。

3.3.4所有投标文件应在规定的投标时间,由投标法定代表人或其授权代表亲自

送达投标地点，任何迟于投标截止时间的投标将被视为无效投标。邮寄、电报、电话、电子邮件、传真等方式投标视为无效投标。

3.3.5招标人对因不可抗力事件或因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.6所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖投标人的公章。无密封或未加盖公章的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

（1）正本或副本；

（2）项目名称；

（3）招标编号；

（4）投标地点及时间；

（5）投标人名称及地址。

3.4  投标有效期

3.4.1投标有效期是投标截止日算起，投标文件中所有报价和承诺保持有效的时期。

3.4.2要求投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人原投标有效期内应享有之权利、应负之责任及所有承诺也相应延续。

3.5  投标的修改

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人，投标截止时间后不得修改其投标。

3.6 投标的撤回

投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

3.7开标、评标和授标

3.7.1招投标中心将按《汕头大学采购与招投标管理办法》的规定组织开标、评标和授标。

3.7.2评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.7.3评标小组将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

3.7.4没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。出现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

- 投标人不符合“合格的投标人”要求的；

- 投标文件不完整的；

- 投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人有效授权的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件的；

- 投标总价超出本项目预算的；

- 投标方案或投标报价不是唯一的。

- 投标文件有不符合招标文件带“★”要求的内容的

3.7.5评标小组有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不做任何解释。

3.7.6评标小组将按已定原则进行评标，详见评标办法。

3.7.7合同将授予符合招标文件条件并对采购人最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标（最低投标价法除外）。

3.7.8招标结果在网上公告后，由招投标中心向中标人发出中标通知书。中标人应依时与采购人签约。

3.7.9采购人与招投标中心没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

3.8.保密要求

3.8.1凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

3.8.2从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

3.8.3本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经采购人和招投标中心书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

4.  签约

4.1 中标人接到中标通知书后应在10日内与采购人签订合同。

5.  质疑及投诉

5.1投标人如认为本次招标有违公开、公平、公正原则，可先向汕头大学监察审计处质疑。

联系电话：0754-86502346，

邮箱：o_jwb@stu.edu.cn，

联系人：邱老师

6.招投标中心联系方式

招标单位：汕头大学招投标中心

邮编：515063

电话：0754-86502558、86502491

传真：0754-82903697

电子邮件：o_ztbzx@stu.edu.cn

联系人：黄老师、陈老师

第  Ⅱ  部  份

用  户  需  求

一、项目概况

本项目是对汕头大学体育园2018年度消防设施维护保养检测服务采购项目进行公开招标，预算为人民币9.8万元。

汕头大学体育园位于汕头市金平区汕头大学校园内，用地目临近南邻大学路，西临大学校园，东、北临以色列理工学院。本项目总用地面积：60868.6㎡，总建筑面积：53643.0㎡，按功能分3个功能分区，体育馆及游泳馆地下一层，地上五层，建筑高度23.75米，建筑面积29525。4平方米，其中地上面积29116.6平方米，地下面积408.8平方米，接待中心地上九层，共170间客房，建筑面积为13984.1平方米。停车楼地上四层，可停车205泊，建筑面积7441.8平方米。体育馆游泳馆居中布置，西北面设停车楼，东面设室外停车场各项目紧密相连，整体为一栋楼，周边设有大于4m宽室外环形消防车道，并满足高层消防扑救要求。消防控制中心设于首层体育馆与接待中心之间。

本项目体育馆为甲级体育建筑，游泳馆为丙级体育建筑，接待中心为一类高层，停车场为II类斜板高层汽车库，各级耐火等级为一级。

防火分区设置如下

A、体育馆、游泳馆与高层建筑之间设有防火墙，除体育馆观众厅外，每个防火分区均小于5000平方米。

B、接待中心，每层分别设一个防火分区小于2000平方米。

C、停车楼，每层分别设置一个防火分区，每个防火分区均小于4000平方米（其中三层、四层合并一个防火分区）。

各防火区采用防火卷帘耐火极限不低于3h,疏散楼梯及设备分隔墙采用耐火极限不低于2h。

另外体育园配置了一个消防水池593立方米（分为两路），在消防控制中心配置消防联动主机和排烟风机集中控制主机、电气火灾检测和监控系统、消防通讯系统、消防广播系统等，各大区域配置了室内消火栓，自动喷水灭火系统，建筑灭火器等，体育馆和游泳馆还另外配置了大空间智能型主动喷水灭火系统、各大电气机房配置了热气溶胶自动灭火系统。消防水泵房喷淋，消火栓，水炮系统各配置了主泵两台（一用一备），稳压泵两台（一用一备）。

二、招标服务要求

1、保养期（一年）：从2018年2月1日至2019年1月31日

2、要求：对体育园内所有消防设备施检测进行全面维护保养，维护保养内容和要求需符合政府消防部门相关文件和规范要求，提供完整的检查、维修和维护保养记录，同时在保养期内的每年12月份内完成符合政府消防部门相关文件和规范要求的体育园消防设备施检测报告并提交至汕头大学体育园。

维护保养单位负责消防设备设施维护保养的所有人工费用并自带必要的工具，期间所需的设备材料或配件不在其负责范围内。

3、维护保养内容包括但不限于以下项目：

A、维修保养范围：

下列建筑消防设施的维修保养（以现有消防系统为准）。

□安全疏散设施、应急照明系统；

□室内消火栓设施

□室外消火栓设施

□防排烟、送风设施；

□消防通讯及广播设施；

□自动喷淋灭火系统；

□火灾自动报警系统

□电气火灾检测和监控系统

□大空间智能型主动喷水灭火系统

□气体灭火系统

□消防风阀和防火卷帘的维修和保养

□屋顶消防水箱和地下消防水池

□喷淋和消防水泵接合器设施。

B、维护保养范围说明：

1、在维护保养期间，若发现维保范围内的建筑消防设施存在故障的，应及时采取相应措施进行维修工作。

2、火灾报警及联动控制系统的维保工程范围。

2.1 火灾自动报警系统自感烟、感温探测器、手动报警按钮、声光报警器、消火栓报警按钮至报警主机间（含线路及主机）。

2.2 消防联动系统各被控设备的联动接口的各类模块至报警主机、联动控制盘之间（含线路）。

2.3 消防对讲电话及广播系统。

2.4 协助体育园进行消防系统所需的双电源维修。

2.5 气体灭火系统的报警联动功能及储气设备压力检查。

C、维护保养工作要求：

1、每月做好维保计划并对消防设施设备进行测试，做好相应记录并出具月度维保记录，包括但不限于：

●点动测试：主要测试为烟感、温感、手报、消报。（总数量的10%）                                           ●水系统测试：主要测试项目为消火栓按钮、水泵启动及远程启动、动压测试（总数量的10%）和喷淋系统末端试水及压力检查。

●消火栓系统。

●大空间智能型主动喷水灭火系统。

●热气溶胶自动灭火系统。

2、消防设施的日常检查、保养服务：

1）火灾自动报警系统及电气火灾检测和监控系统的保养

●火灾报警控制主机日常运行情况检查和功能检测；故障点原因分析、消除

●烟感、温感探测器、手动报警按钮、模块的功能测试；

●消防应急广播系统的维护保养：扬声器、消防功放的维护、保养、保洁，确保背景音乐与消防广播切换正常。

●消防通讯系统的检查、测试，控制室主机与各分机进行通话试验。

●系统线路、备用电源的检查测试。

●电气火灾检测和监控系统各末端探测器及控制主机日常运行情况检查和功能检测；故障点原因分析、消除。

2）联动系统保养

●保养联动各消防设备控制模块联动是否动作；

●应急广播系统控制模块联动是否正常；

●相应消火栓系统、喷淋泵是否能联动动作。

3）水喷淋系统的保养

●喷淋泵、稳压泵的运行检查，主备泵工作切换测试

●喷淋控制柜指示灯、开关按钮功能检查、测试。

●闸阀、止回阀、蝶阀、橡胶软接头、湿式报警阀、信号阀、喷头、水流指示器、水泵结合器外观检查，日常保洁保养。

●水箱或水池的水位核对，水质检查。

4）消火栓系统的保养

●消火栓水泵、稳压泵运行检查，主备泵工作切换测试。

●消火栓控制柜指示灯、开关按钮功能检查、测试。

●闸阀、止回阀、蝶阀、减压阀、室内消火栓箱（包括玻璃、消火栓按钮、水带、水枪）、消火栓外观检查，日常保洁保养。

●室内消火栓水压测试

●室外消火栓外观检查，放水喷射试验，水压测试。

5）应急疏散系统的保养

●应急灯的安装位置、外观、亮度检查，应急转换功能测试。

●疏散指示灯的安装位置、外观、图形、指示方向检查。

6）防火分隔系统的保养

●防火卷帘门手动、自动升降检查、现场、远程起降测试，信号反馈检查。

7）送风、排烟系统的保养

●送风机运行情况、信号反馈情况检查。

●排烟风机运行情况、信号反馈检查。

●排烟阀，防火阀检测。

3、如因检查需要进行联动测试，维保单位必须到场配合联动测试。

4、系统排故和应急维修服务

●维保单位可根据甲方要求派专业技术人员常驻现场，费用根据驻场人员数量另议。

●系统排故：接到甲方故障报告时2小时内到现场维修，12小时内完成，特殊故障不超过24小时。

故障定义：

一般故障：不影响整个系统运行的故障；

严重故障：影响到整个系统运行和威胁到其它设施及人员的故障；

紧急故障：突发事故，如不及时处理将产生严重危害生命及财产安全的故障。如喷淋头滴水、漏水，系统意外联动（如非消防电源得意外切除）、管网压力下降等。

●应急维修项目：

（1）探测器、手报按钮等工作不正常的：及时予以确认原因并排除，如是现场工作环境或其他原因引起误报损坏，则及时将探测器进行清洗或更换；

（2）报警时发现联动设备不正常：则检查主机逻辑程序是否正确，如程序不当就和业主确认后修改相关联动关系。如是受控设备损坏，则更换受控设备。

（3）线路接地或短路故障：利用兆欧表对系统线路进行阻值的测量，并及时更换受损线路。

（4）水泵不启动：检查水泵电机是否损坏，水泵控制柜是否正常。

（5）水泵运行时有噪声：检查水泵转轴是否有异物被卡或对电机转轴添加润滑剂。

（6）末端放水阀关闭不严：对末端放水阀进行维修或更换。

（7）水流指示器不报警：检查水流指示器接线触点是否正常，水流叶片是否与管壁摩擦。

（8）管道阀门漏水：对阀门螺栓紧固或加橡胶垫圈，如受损严重则更换阀门。

（9）湿式报警阀关闭不严：拆开检查湿式报警阀内是否有异物阻塞，阀瓣是否磨损过度。

（10）消火栓按钮不联动起泵：检查线路、按钮和启动模块是否正常，如有损坏则更换。

（11）消防电话无应答：检查手柄电话、插孔电话的线是否正常。

（12）其他未列项目将根据受损情况进行维修或更换。

D、其他：

1、各楼层非消防电源报警切换联动试验：

每年分期进行一次消防报警系统非消防电源切换功能的试验，并检查联动中继继电器的动作性能。

2、对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源切换试验。

三.付款方式

1、全年的维护保养费按月度支付，每个月的维保评估合格后，甲方在次月内支付该月的保养费(以中标价按十二个月均摊)。

第  Ⅲ  部  份：采购合同

汕头大学体育园消防设施维护保养检测合同（样本）

合同编号：

需  方（甲方）： 汕头大学                      签订时间：

供  方（乙方）：                               签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及二○一八年  月  日汕头大学 “汕头大学体育园2018年度消防设施维护保养检测服务采购项目”招标文件和依据本次文件产生的中标结果，经甲、乙双方平等协商，签订本合同。

- 项目名称：汕头大学体育园2018年度消防设施维护保养检测服务采购项目

- 维护保养范围和要求：

总则：乙方对汕头大学体育园内所有消防设备设施进行全面维护保养，确保消防设备设施的正常运行和使用。维护保养内容和要求需符合政府消防部门相关文件和规范要求，提供完整的检查、维修和维护保养记录，同时在保养期内的每年12月份内完成符合政府消防部门相关文件和规范要求的体育园消防设备施检测报告并提交至汕头大学体育园。

A、维修保养范围：

下列建筑消防设施的维修保养（以现有消防系统为准）。

□安全疏散设施、应急照明系统；

□室内消火栓设施

□室外消火栓设施

□防排烟、送风设施；

□消防通讯及广播设施；

□自动喷淋灭火系统；

□火灾自动报警系统

□电气火灾检测和监控系统

□大空间智能型主动喷水灭火系统

□气体灭火系统

□消防风阀和防火卷帘的维修和保养

□屋顶消防水箱和地下消防水池

□喷淋和消防水泵接合器设施。

B、维护保养范围说明：

1、在维护保养期间，若发现维保范围内的建筑消防设施存在故障的，应及时采取相应措施进行维修工作。

2、火灾报警及联动控制系统的维保工程范围。

2.1 火灾自动报警系统自感烟、感温探测器、手动报警按钮、声光报警器、消火栓报警按钮至报警主机间（含线路及主机）。

2.2 消防联动系统各被控设备的联动接口的各类模块至报警主机、联动控制盘之间（含线路）。

2.3 消防对讲电话及广播系统。

2.4 协助体育园进行消防系统所需的双电源维修。

2.5 气体灭火系统的报警联动功能及储气设备压力检查。

C、维护保养工作要求：

1、每月做好维保计划并对消防设施设备进行测试，做好相应记录并出具月度维保记录，包括但不限于：

●点动测试：主要测试为烟感、温感、手报、消报。（总数量的10%）                                           ●水系统测试：主要测试项目为消火栓按钮、水泵启动及远程启动、动压测试（总数量的10%）和喷淋系统末端试水及压力检查。

●消火栓系统。

●大空间智能型主动喷水灭火系统。

●热气溶胶自动灭火系统。

2、消防设施的日常检查、保养服务：

1）火灾自动报警系统及电气火灾检测和监控系统的保养

●火灾报警控制主机日常运行情况检查和功能检测；故障点原因分析、消除

●烟感、温感探测器、手动报警按钮、模块的功能测试；

●消防应急广播系统的维护保养：扬声器、消防功放的维护、保养、保洁，确保背景音乐与消防广播切换正常。

●消防通讯系统的检查、测试，控制室主机与各分机进行通话试验。

●系统线路、备用电源的检查测试。

●电气火灾检测和监控系统各末端探测器及控制主机日常运行情况检查和功能检测；故障点原因分析、消除。

2）联动系统保养

●保养联动各消防设备控制模块联动是否动作；

●应急广播系统控制模块联动是否正常；

●相应消火栓系统、喷淋泵是否能联动动作。

3）水喷淋系统的保养

●喷淋泵、稳压泵的运行检查，主备泵工作切换测试

●喷淋控制柜指示灯、开关按钮功能检查、测试。

●闸阀、止回阀、蝶阀、橡胶软接头、湿式报警阀、信号阀、喷头、水流指示器、水泵结合器外观检查，日常保洁保养。

●水箱或水池的水位核对，水质检查。

4）消火栓系统的保养

●消火栓水泵、稳压泵运行检查，主备泵工作切换测试。

●消火栓控制柜指示灯、开关按钮功能检查、测试。

●闸阀、止回阀、蝶阀、减压阀、室内消火栓箱（包括玻璃、消火栓按钮、水带、水枪）、消火栓外观检查，日常保洁保养。

●室内消火栓水压测试

●室外消火栓外观检查，放水喷射试验，水压测试。

5）应急疏散系统的保养

●应急灯的安装位置、外观、亮度检查，应急转换功能测试。

●疏散指示灯的安装位置、外观、图形、指示方向检查。

6）防火分隔系统的保养

●防火卷帘门手动、自动升降检查、现场、远程起降测试，信号反馈检查。

7）送风、排烟系统的保养

●送风机运行情况、信号反馈情况检查。

●排烟风机运行情况、信号反馈检查。

●排烟阀，防火阀检测。

3、如因检查需要进行联动测试，维保单位必须到场配合联动测试。

4、系统排故和应急维修服务

●维保单位可根据甲方要求派专业技术人员常驻现场，费用根据驻场人员数量另议。

●系统排故：接到甲方故障报告时2小时内到现场维修，12小时内完成，特殊故障不超过24小时。

故障定义：

一般故障：不影响整个系统运行的故障；

严重故障：影响到整个系统运行和威胁到其它设施及人员的故障；

紧急故障：突发事故，如不及时处理将产生严重危害生命及财产安全的故障。如喷淋头滴水、漏水，系统意外联动（如非消防电源得意外切除）、管网压力下降等。

●应急维修项目：

（1）探测器、手报按钮等工作不正常的：及时予以确认原因并排除，如是现场工作环境或其他原因引起误报损坏，则及时将探测器进行清洗或更换；

（2）报警时发现联动设备不正常：则检查主机逻辑程序是否正确，如程序不当就和业主确认后修改相关联动关系。如是受控设备损坏，则更换受控设备。

（3）线路接地或短路故障：利用兆欧表对系统线路进行阻值的测量，并及时更换受损线路。

（4）水泵不启动：检查水泵电机是否损坏，水泵控制柜是否正常。

（5）水泵运行时有噪声：检查水泵转轴是否有异物被卡或对电机转轴添加润滑剂。

（6）末端放水阀关闭不严：对末端放水阀进行维修或更换。

（7）水流指示器不报警：检查水流指示器接线触点是否正常，水流叶片是否与管壁摩擦。

（8）管道阀门漏水：对阀门螺栓紧固或加橡胶垫圈，如受损严重则更换阀门。

（9）湿式报警阀关闭不严：拆开检查湿式报警阀内是否有异物阻塞，阀瓣是否磨损过度。

（10）消火栓按钮不联动起泵：检查线路、按钮和启动模块是否正常，如有损坏则更换。

（11）消防电话无应答：检查手柄电话、插孔电话的线是否正常。

（12）其他未列项目将根据受损情况进行维修或更换。

D、其他：

1、各楼层非消防电源报警切换联动试验：每年分期进行一次消防报警系统非消防电源切换功能的试验，并检查联动中继继电器的动作性能。

2、对备用电源进行1-2次充放电试验，1-3次主电源和备用电源切换试验。

三、维护保养检测期限：自 2018年 2 月 1 日起至2019年  1  月  31 日止；维护保养期限届满前 30 日内，若双方愿意延长维修保养期，可续签合同。

四、甲方责任：

1.按规定配备相关管理人员，落实管理措施；

2.掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现故障及时通知乙方；

3.按合约内容承担建筑消防设施维护保养检测费用。

五、乙方责任：

1、 乙方应调派足够的、训练有素的、合格的消防系统维护、保养、维修技术人员（应具有相应的资格证书，并符合劳保的人员）负责对各套消防系统进行维护、保养、维修，保证甲方消防系统设备性能良好和安全的运行状态。

2、乙方应提供24小时保障值班电话和联系人，并安排专业人员24小时值班,其工作内容符合相关规范如GB25201-2010《建筑消防设施的维护管理》等规定和维修、维护、保养细则。在接到甲方故障报告时2小时内到现场维修，12小时内完成，特殊故障不超过24小时。在规定时间内不能解决问题的设备，应将其故障原因、解决时间报告使用方，并协商解决时限及方法。故障排除后,应填写故障处理登记表，由监管人员签字认可，以便存档备查。

3、乙方负责消防设备设施维护保养的所有人工费及其他生活费用并自带必要的工具。

4、按照维护保养范围和要求做好相关工作并认真填写各项维护、保养、维修记录表及签名。

5、每月需将月度维护保养报告备案表送市消防局备案。

6、乙方须配合当地公安消防部门和上级教育管理部门的检查及甲方的消防演习和年度ISO审核等工作。

7、对甲方值班或管理人员进行专业技术指导。

8.维保质量评估等级（注：评估表参考附件）应达到合格标准以上（按评估表为85分以上）。若达不到合格标准，则甲方有权终止其后续合同。

9.因乙方原因，造成消防设施不正常运行的处理情况：

（1）若出现某套系统或系统主要设备不能正常工作一周的情况，则扣除该套系统当月的保养费；

（2）若出现某套系统或系统主要设备不能正常工作一个月的情况，则扣除该套系统当季的保养费；

（3）若出现某套系统或系统主要设备不能正常工作二个月以上的情况，则扣除该套系统半年的保养费。

六、维护保养合同总价款：

合同总金额（大写）：              （人民币） , ￥      元

备注：合同价格为包括维护保养检测费及税费

七、付款方式：

1、全年的维护保养费按月度支付，每个月的维保评估合格后，甲方在次月内支付该月的保养费。

八、违约责任：本合同经甲乙双方确认后签订，一经签订即具有法律效力。甲乙双方在履行本合同的过程中违反法律、法规及政策规定或者本合同的约定，应当依法承担责任。

九、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，向签订合同所在地人民法院起诉解决。

十、双方协商的其他事项：

1、在合同期间，因不可抗力而造成的设备损坏，经甲方确认属实，其设备维修费由甲方另外支付；

2、甲方因基建装修改造等原因，而需减少原保养的报警系统，甲方有权终止该套系统的保养期，并减少相应的保养费用，但必须提前一个月告知乙方。

十一、合同分数：本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。

| 甲方(章)： 地址： 代表人： 电话： 图文传真： 开户银行： 帐号： 签订时间： 年 月 日 | 乙方(章)： 地址： 代表人： 电话： 图文传真： 开户银行： 帐号： 签订时间： 年 月 日 |
| --- | --- |

汕头大学消防设施维修保养评估表

承保消防设施名称：

| 评估指标 | 评估内容 | 分值 | 用户评分 (50%) | 监管评分 (50%) | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程质量目标完成情况 （60%） | 系统运作正常、设备设施完好率达到98%、未出现事故 | 58-60 |  |  |  |
|  | 系统运作正常、设备设施完好率达到96%、出现一般事故一次 | 50-57 |  |  |  |
|  | 维保期内系统运作有较大故障，影响正常使用。出现一般事故二次以上或出现重大事故 | 0-49 |  |  |  |
| 服务质量目标完成情况 （25%） | 工作态度积极、能主动调查客户的服务需求，并尽力实施，能及时纠正改善及预防用户的投诉，用户投诉极少。 | 21-25 |  |  |  |
|  | 对用户服务较好，但不够主动，用户偶有投诉，会解决，但不够及时。 | 11-20 |  |  |  |
|  | 工作态度不积极、对用户的投诉经常推卸责任，或拖很长时间才予以解决，且类似问题经常发生。 | 0-10 |  |  |  |
| 维护保养记录情况（15%） | 能或基本按ISO质量体系要求作好巡检记录 | 11-15 |  |  |  |
|  | 巡检记录不够完善 | 8-10 |  |  |  |
|  | 没作巡检记录或记录不全 | 0-7 |  |  |  |
| 總分 |  |  |  |  |  |
| 项目存在问题 和建议 |  |  |  |  |  |

注：评估分值为100分制，90-100分为优良；85-90分为合格；85分以下为不合格，则甲方有权终止其后续合同。

第  Ⅳ  部  份

- 评 标 办 法

目  录

- 概述

- 评标程序

- 投标文件的符合性审查

- 商务评审

- 技术评审

- 价格评审

- 计算总分

- 定标和授标

- 概述

本次招标采用国内公开招标方式进行，评标依据《汕头大学采购与招投标管理办法》组成的评标小组负责完成。

本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为20%，技术部份权重为50%，价格部份权重为30%。

本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好、及综合实力强的中标人。

评标分三个阶段：

第一阶段符合性审查，符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审；

第二阶段为商务、技术评审，若评标小组认定某投标未对招标文件作实质性响应，则该投标被视为无效投标，不进行打分，且不进入后续评审；

第三阶段为价格评审。

- 评标程序

  - 投标文件的符合性审查

评标小组首先根据招标文件的“投标须知”对所有投标文件进行符合性审查，检查项目包括：

            - 投标人是否满足招标文件合格投标人条款；

            - 投标文件是否完整的；

            - 投标文件是否有法定代表人签字，或签字人是否被法定代表人授权的；

            - 投标有效期是否符合要求；

            - 投标文件中是否无招标人不能接受的条件的；

            - 投标总价是否在本项目预算内；

            - 投标方案或投标报价是否唯一。

            - 投标文件是否符合招标文件带“★”要求的内容；

符合性审查合格的投标进入后续评审，不合格的为无效投标，不进入后续评审。若符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家，则该项目按废标处理。

  - 招标文件的澄清

2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 商务评审

商务评审满分为20分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的商务评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

商务评分表

| 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 企业实力 | 具有有效期内的、ISO9001：2008质量管理体系认证证书，ISO14000:2004环境管理体系认证证书。每个证书得1分。 （需提供相关证明材料复印件，否则不得分） | 2 |
| 企业信誉 | 2006年以来连续10年或以上获得政府部门颁发的“守合同重信誉企业”荣誉称号得4分；连续8-9年获得“守合同重信誉企业”荣誉称号得3分；连续5-7年获得“守合同重信誉企业”荣誉称号得2分；连续2-4年获得“守合同重信誉企业”荣誉称号得1分。其他得0分。 （需提供相关证明材料复印件，否则不得分） | 4 |
| 财务状况 | 根据各投标人2015、2016年度的整体经营财务状况进行横向对比。优：4分；良：3分；中：2分；一般1分；差0分。（需提供2015、2016年度经会计师事务所出具的审计报告复印件，否则不得分） | 4 |
| 项目业绩 | 2015年以来的消防系统维护保养项目业绩，每提供1份得1分，最高10分。（需提供合同复印件，否则不得分） | 10 |
| 合 计 |  | 20 |

  - 技术评审

技术评审满分为50分。各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的技术评分总和。在评审过程中对投标文件的内容有疑问时，可要求投标人澄清，但这种澄清不能改变投标文件的实质性内容。

技术评分表

| 评审项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 维护保养方案的总体说明等 | 对项目熟悉了解程度及对维保的重点、难点、疑点分析、对巡查、保养、检测、故障排除、联动测试及用户需求等内容理解彻底、组织实施思路清晰合理、人员工种分工准确合理，具有详细完善的消防系统维保手册。优得10分；良得7分；中得3分；差得1分。 | 10 |
| 服务能力 | 服务能力（包括本地化服务机构设置、应急反应速度、接到故障电话后能否快速制定并执行解决措施等情况）优得5分；中得3分；差得1分。 | 5 |
| 现场维保人员的组织架构 | 根据用户需求的投入维保人员横向对比。优得5分；中得3分；差得1分（提供人员组织架构及人员资质证书复印件）。 | 5 |
| 维护保养工具设备表 | 维护保养工具能完全满足保养、检测、故障排除、巡查工作的要求。优得5分；中得3分；差得1分。 | 5 |
| 维护保养工作的操作规程 | 巡查、保养、检测、故障排除均有相应的技术标准完全按操作规程的大纲进行编写。完全符合得5分；基本符合得3分；不符合得0分。 | 5 |
| 监督管理制度 | 针对维护保养工作完善性、具有服务行业特点的监督管理制度。优得5分；中得3分；差得1分。 | 5 |
| 安全文明措施 | 针对维护保养工作善、具有服务行业特点完善的安全文明措施。优得5分；中得3分；差得1分。 | 5 |
| 维护保养各种工作表格及档案管理 | 维护保养各项工作均有相应的记录表格，能如实准确的反映工作情况，及档案资料建立管理，优得5分；中得3分；差得1分；无法反映工作情况，得0分。 | 5 |
| 火灾突发事件应急处理方案 | 火灾突发事件应急处理方案。优得5分；中得3分；差得1分。 | 5 |
| 合 计 |  | 50 |

  - 价格评审

价格评审满分为30分，为客观计算得分。

以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。投标人价格得分评分方法如下：

1)评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

2)投标人价格得分＝×满分

  - 计算总分

评委在评分表评分完毕并签名送交评标工作小组，由评标工作小组计算各投标的综合总得分。

每个投标的综合总得分由以下三部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）:

      - 商务得分：在全体评委的商务评分（各商务细项评分总和），取其算术平均值；

      - 技术得分：在全体评委的技术评分（各技术细项评分总和），取其算术平均值

      - 价格得分：价格评审的客观计算得分。

      - 综合总得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分

按总得分由高至低排出各有效投标的名次。

- 定标和授标

  - 计分结束后，评标小组将按综合总得分由高到低的排名顺序推荐第一名投标人为中标候选人。由招投标中心负责整理《评标报告书》,全体评委审核《评标报告书》并签名确认。

  - 用户代表根据评标小组的推荐意见和有关法规选定中标人。

  - 招投标中心将《评标报告书》报送招投标领导小组审批。

  - 中标结果将在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn）招标信息专栏进行公示。中标人确定后，由招投标中心向中标人发出《中标通知书》，不在中标名单之列者即为落标人，招投标中心不再以其它方式另行通知。

  - 第一名供应商放弃或被取消资格的，经招投标领导小组批准后，可顺序选择候补中标供应商。

- 第Ⅴ部份

- 附    件

附件：1

投标报名函

致：汕头大学招投标中心

关于贵校           （招标编号）                          项目招标文件的投标邀请，我司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标文件。

报名公司（盖章）：

公司地址：

联系人：

联系人手机号：

电子邮箱：

报名日期：

- 附件2

投  标  函

致：汕头大学招投标中心

根据贵校第       号（招标编号）           （项目名称）招标文件要求，             （全名及职衔）经正式授权并以投标人        （投标人名称、地址）的名义投标。提交包括下列内容的投标文件正本１份，副本   份：

1．法定代表人授权书；

2．投标报价文件；

3．需求响应文件；

4. 投标资格文件；

5.              （投标文件其他组成部分）。

签字代表在此声明并同意

1.我们愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的服务，投标总价为          人民币。

2.我们同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们同意提供招标公司要求的有关投标的其他资料。

5.我们理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

6.所有有关本次投标的函电请寄：                                  。

授权代表（签名）:                       职    位:

投标人名称:（盖章）

电    话：                   传    真：

电子邮件：

- 附件3

法定代表人证明书

致：汕头大学招投标中心

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

附件4

法定代表人授权书

致：汕头大学招投标中心

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的           项目招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至         年     月     日

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

说明：

法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

- 附件：5

- 开标一览表

招标编号：                                                    货币单位：元/人民币

| 投标内容 | 投标保证金 | 投标总价（大、小写） |
| --- | --- | --- |
| 汕头大学体育园2018年度消防设施维护保养检测服务采购项目 |  | 大写： 小写： |

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

注： 1、投标总价包括所有招标范围内的费用。

2、此表采用单独的信封密封提交。

附件：6

需求响应条款对比表

投标人名称：                                                招标编号：

| 序号 | 招标文件的 条款 | 投标文件的 条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.必须把用户需求的全部条款的响应情况列入此表。  2.按用户需求的顺序填写。

3.“投标文件的条款”一栏必须写明投标响应的具体内容。

投标人名称:（盖章）

投标人代表签名：

附件：7

售后服务承诺（格式可自拟）

致：汕头大学

根据贵校           （招标编号）                          项目的招标文件中有关服务的要求，我们对所投的服务承诺如下：

投标单位名称（公章）：

投标人代表签名：

附件:8

资 格 文 件

投标人应按下列要求提交资格文件：

1. 营业执照（副本）复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件，已办理三证合一的投标人则需提供营业执照副本复印件，加盖公章。

2. 《消防技术服务机构资质证书》复印件,加盖公章

3.本项目相关的资质证书（复印件），加盖公章

附件：9

拟派驻本项目机构管理人员一览表

项目名称：                               招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上有关个人资格、学历及培训证明、上岗证和业绩资料等证明文件（复印件）

投标人全称（盖章）：

授权代表：

职    务：

日    期：     年   月   日