## Sheet2
汕头大学理学院洁净实验室改造项目工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 人工单价 | 综合单价 | 合价 | 备注
一 | 拆除及改装部分
1 | 原房间有关拆除 | 原铝扣板天花99.2m²拆除，原室内左边靠墙矮柜约10.9米长拆除，原照明灯具拆除，含垃圾清运处理 | 项 | 1
2 | 喷淋烟感改装 |  | 项 | 1
3 | 洗手盆移装 |  | 项 | 1
小 计
二 | 围护结构部分
1 | 围护用岩棉彩钢板 | 企口型50mm,金属面板0.426mm，含结构用香槟色铝型材及玻璃胶 | m² | 180 |  |  |  |  | 昌隆
2 | 吊顶中空玻镁彩钢板 | 企口型50mm,金属面板0.426mm，含结构用香槟色铝型材及玻璃胶 | m² | 98 |  |  |  |  | 昌隆
3 | 彩钢板净化密闭单开门 | 900*2100mm(H)，带视窗 | 套 | 2 |  |  |  |  | 国标
4 | 彩钢板净化密闭单开门 | 1000*2100mm(H)，带视窗 | 套 | 1 |  |  |  |  | 国标
5 | 彩钢板净化密闭双开门 | 1500*2100mm(H)，带视窗 | 套 | 1 |  |  |  |  | 国标
6 | 管道井门 | 1000*1500mm(H) | 套 | 1 |  |  |  |  | 国标
7 | 净化密闭观察窗 | 1800×1000mm(H) | 套 | 1 |  |  |  |  | 国标
小 计
三 | 净化设备部分
1 | 单人双吹风淋室 | 箱体优质冷板喷塑；门及底板砂光不锈钢材质。外尺寸W1290*D1000*H2180；功率：1.5KW/380V；电子互锁，自动喷淋，喷淋时间：10-99s可调 | 台 | 1 |  |  |  |  | 国标
2 | 机械互锁传递窗 | 箱体优质冷板喷塑；内胆砂光不锈钢材质。窗口尺寸W600*D600*H600；机械互锁 | 台 | 1 |  |  |  |  | 国标
四 | 地板部分
1 | PVC防静电地板（国产） | 片材600×600×2mm（厚） | m² | 92.2
2 | 水泥自流平 | 铺PVC地板前基面找平 | m² | 92.2
小 计
五 | 净化空调部分
1 | 吊装洁净风冷空调机 | 10HP，制冷量28KW,电加热量18KW，加湿量10kg/h，机外余压700Pa | 台 | 1 |  |  |  |  | 雅顿/ 科斯莱
2 | 防爆轴流风机 | 风量2100CMH,带防雨弯头 | 台 | 1 |  |  |  |  | 三禾/九州
3 | 排气扇 | 8吋 | 个 | 1 |  |  |  |  | 正野
4 | 防火调节阀 | 630*400，,70℃熔断 | 个 | 1 |  |  |  |  | 汇灵
5 | 矩形调节阀 | 400*320 | 个 | 3 |  |  |  |  | 汇灵
6 | 矩形调节阀 | 400*250 | 个 | 6 |  |  |  |  | 汇灵
7 | 矩形调节阀 | 320*250 | 个 | 7 |  |  |  |  | 汇灵
8 | 矩形调节阀 | 200*200 | 个 | 1 |  |  |  |  | 汇灵
9 | 门铰式侧回风百叶 | 400*600(带滤网)，喷塑 | 个 | 7 |  |  |  |  | 汇灵
10 | 新风板式初效 | 400*320 | 个 | 1 |  |  |  |  | 汇灵
11 | 排风防雨百叶 | 250*200 | 个 | 1 |  |  |  |  | 汇灵
12 | 不锈钢余压阀 | 400*200 | 个 | 1 |  |  |  |  | 国标
13 | 微压差计 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 国产优质
14 | 高效送风口G15 | 风量1500CMH | 套 | 6 |  |  |  |  | 国标
15 | 高效送风口G05 | 风量500CMH | 套 | 1 |  |  |  |  | 国标
16 | 镀锌钢板矩形风管（空调） | δ=0.6㎜，含支吊架、法兰型钢、风管保温等 | ㎡ | 116 |  |  |  |  | 国标
17 | 镀锌钢板矩形风管（排风） | δ=0.6㎜，含支吊架、法兰型钢 | ㎡ | 25 |  |  |  |  | 国标
18 | PVC活接球阀 | DN20 | 个 | 1 |  |  |  |  | 联塑
19 | 加湿进水管（UPVC） | DN20 | 米 | 30 |  |  |  |  | 联塑
20 | UPVC冷凝水排水管 | DN32,含保温 | 米 | 10 |  |  |  |  | 联塑
21 | 空调机吊架 | 型钢制作 | 台 | 1 |  |  |  |  | 国标
小 计
六 | 工艺管道部分
1 | 316内抛光不锈钢管（氧气） | DN15，含管道配件、支吊架 | 米 | 11 |  |  |  |  | 国产优质
2 | 316内抛光不锈钢管（氢气） | DN15，含管道配件、支吊架 | 米 | 11 |  |  |  |  | 国产优质
3 | 316内抛光不锈钢管（氮气） | DN15，含管道配件、支吊架 | 米 | 11 |  |  |  |  | 国产优质
4 | 316内抛光不锈钢管（氩气） | DN15，含管道配件、支吊架 | 米 | 11 |  |  |  |  | 国产优质
5 | 管道脱脂处理 |  | 项 | 1
6 | 气体截止阀 | DN15 | 个 | 10 |  |  |  |  | 国产优质
7 | 不锈钢高压金属软管 | 至设备6个接点 | 米 | 30 |  |  |  |  | 国产优质
8 | UPVC管(真空泵排气） | DN40 | 米 | 34 |  |  |  |  | 联塑
9 | UPVC管(自来水） | DN20 | 米 | 28 |  |  |  |  | 联塑
10 | PVC活接球阀 | DN20 | 个 | 2 |  |  |  |  | 联塑
11 | 不锈钢水龙头 |  | 个 | 1 |  |  |  |  | 国产优质
12 | 管道试压 |  | 项 | 1
小 计
七 | 照明插座配电部分
1 | 配电箱 | AL1 | 台 | 1 |  |  |  |  | 正泰
2 | LED净化灯 | 2×16W | 套 | 12 |  |  |  |  | 华东
3 | 防爆灯 | LED管，1*16W，白光 | 套 | 1 |  |  |  |  | 新黎明
4 | 支架灯 | LED管，1*16W，白光 | 套 | 1 |  |  |  |  | 国产优质
5 | 安全出口指示灯 | 带应急照明，LED灯，5W | 套 | 5 |  |  |  |  | 拿斯特
6 | 双头应急灯 | LED灯，5W | 套 | 1 |  |  |  |  | 拿斯特
7 | 二三孔插座 | 10A；220V | 套 | 19 |  |  |  |  | 公牛
8 | 一位单极大板开关 | 250V10A | 个 | 4 |  |  |  |  | 公牛
9 | 二位单极大板开关 | 250V10A | 个 | 1 |  |  |  |  | 公牛
10 | 防爆灯开关 | 250V10A | 个 | 1 |  |  |  |  | 国产优质
11 | 铜芯电线 | BVR-2.5mm2 | 米 | 500 |  |  |  |  | 南牌
12 | 铜芯电线 | BVR-2*4+1*2.5mm2 | 米 | 120 |  |  |  |  | 南牌
13 | 阻燃型护线管 | φ20-25 | 米 | 530 |  |  |  |  | 联塑
小 计
八 | 空调和设备配电部分
1 | 主配电柜 | AP1，带电度表 | 台 | 1 |  |  |  |  | 正泰主件
2 | 排风机控制箱 | AK1 | 台 | 1 |  |  |  |  | 正泰主件
3 | 电箱AP1配电
4 | 至空调机铜芯电缆 | YJV-3*25+2*16 | 米 | 10 |  |  |  |  | 南牌
5 | 至2台设备电控柜铜芯电缆 | YJV-3*16+2*10 | 米 | 50 |  |  |  |  | 南牌
6 | 至照明箱AL1电缆 | YJV-4*6+1*4mm2 | 米 | 6 |  |  |  |  | 南牌
7 | 至排风机铜芯电线 | BVR-5*2.5mm2 | 米 | 38 |  |  |  |  | 南牌
8 | 至蚀刻机铜芯电缆 | YJV-3*10+2*6mm2 | 米 | 25 |  |  |  |  | 南牌
9 | 至显影机铜芯电缆 | YJV-3*10+2*6mm2 | 米 | 25 |  |  |  |  | 南牌
10 | 至4台真空泵铜芯电线 | BVR-5*2.5mm2 | 米 | 100 |  |  |  |  | 南牌
11 | 至风淋室铜芯电线 | BVR-5*2.5mm2 | 米 | 15 |  |  |  |  | 南牌
12 | 线槽及辅材
13 | 镀锌线槽 | 200*100*1.0，含线槽支吊架 | 米 | 21 |  |  |  |  | 国标
14 | PVC护线管 | φ20-25 | 米 | 50 |  |  |  |  | 联塑
15 | 电缆铜接头 |  | 项 | 1 |  |  |  |  | 国标
小 计
九 | 防静电接地配电部分
1 | 铜芯电线 | BV-16mm2 | 米 | 60
2 | 铜芯电线 | BV-4mm2 | 米 | 40
3 | 防静电接地桩 |  | 项 | 1
小 计
| 项目投标总价 | （一～九） | 元
报价说明： 1、项目投标总价已包括人工费、材料费、机械费、措施费、赶工费、税管费、保险费、利润和政府规费等一切费用； 2、上述工程量除特别说明外，其余为包干工程量，请各参投施工单位进行现场丈量核实； 3、材料品牌参照本表备注品牌或国标优质同等品牌，以及“汕头大学建筑安装工程采用材料表”。
投标单位（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）： 日 期：2019年1月26日