汕头大学实验室环境改造工程弱电配套项目

招

标

书

招标编号：2014-020

发标单位：汕 头 大 学

发标日期：2014年6月27日

投 标 函

（投标方全称）授权                     （全权代表名）                                   （职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的汕头大学实验室环境改造工程弱电配套项目投标（招标编号：  2014-020  ）邀请的有关活动。为此声明并同意：

- 1．提供投标须知规定的全部投标文件。

2．同意全部招标文件及附件（包括可能的澄清及参考文件）。

- 3．参加投标的项目名称及报价（金额：人民币元，精确到小数点后两位，包含不可预见费）。

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程造价 | 1 |  |  |
| 2 | 不可预见费5% | 5% |  |  |
| 项目合计 |  |  |  |  |

- 4．保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

- 5．愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 6．本投标函自投标截止日起30天内有效。

- 7．与本投标有关的一切来往通讯请寄：

地址：                                             邮编：

手机：                        电话：               传真：

投标方全称（盖章）：

全权代表（签字）：

日期：

目   录

第一章、商务部分	1

第一节、招标项目情况	1

第二节、投标、开标日程安排	1

第三节、工程内容、预算、投标报价计算范围	1

第四节、工程材料供应	2

第五节、工程质量及工期要求	2

第六节、工程价款、付款办法及结算	2

第七节、投标单位须知	3

第八节、评定标原则及通知	4

第九节、其它	4

第十节、竣工档案编制	4

第十一节、相关附表	6

第二章、技术部分	13

第一节、工程内容	13

第二节、设计图纸	13

第三节、技术标准	13

第四节、技术说明	13

第三章、设备质量性能、售后服务及施工要求	18

本工程已具备条件，经有关方面批准予以招标，为明确投标的内容及招、投标职责，特编制本标书。

# 第一章、商务部分

## 第一节、招标项目情况

工程名称：汕头大学实验室环境改造工程弱电配套项目

工程地点：汕头大学校内各实验室

工程类型: 弱电综合布线、一卡通门禁、数字安防、多媒体安装等内容。

工期要求：35个日历天。

资质要求：1）在中华人民共和国注册，具有独立民事责任的法人或其他组织，营业执照年检有效。

2）计算机系统集成资质三级或以上资质，安防系统设计施工维修资质；近两年内完成过三个以上同类项目的成功案例。

3）投标人必须有固定的经营场所，具有良好的本地售后服务能力，不允许投标人中标后分包或转包。

## 第二节、投标、开标日程安排

| 内 容 | 时 间 | 地点 |
| --- | --- | --- |
| 领标书 | 2014年7月9日17:00前 | 汕头大学 设备办 |
| 勘查现场和答疑 | 时间：2014年7月4日 15:00-17:00 地点：网络与信息中心一层会议室集中 联系人：杨老师（86503547） | 网络与信息中心一层会议室 |
| 回标 | 截止至2014年7月11日上午10:00—17:00时（北京时间）；逾时作废标处理 联系人：设备办 林老师（86502486） | 汕头大学 设备办 |
| 注意事项： 1．投标单位领取招标文件时，必须留下公司地址、联系人、电话、传真、电子邮箱等，以便工程有关事项书面传真发送和联系。 2．回标文件应予封存并盖章，文件封包上及封面都要标上“正本或副本”字样，投标文件分为以下几部分： （1）将投标函用信封装好，密封，并加盖公章； （2）商务部分、技术部分、项目报价三部分装订成册，正本与副本应独立分包。 |  |  |

## 第三节、工程内容、预算、投标报价计算范围

- 招标单位认可的招标内容和图纸内容。

- 招标单位发出的增改通知书及补充材料。

- 预算：各参投单位根据招标书提供的工程内容及标书中确定的材料、成品、配件等条件自行编制工程预算书。

- 投标报价：参投单位根据自行编制的预算确定投标报价。投标报价为含税价，税费不可单独列项。需单独列项的包括：5%不可预见费。本招标项目各分项数量为暂定值，具体数量根据项目实施情况做相应调整。

- 不可预见费：参投单位应按投标价的5%单列一项不可预见费，并入最终投标报价中，不可预见费的使用根据工程需要由甲方掌握。

- 不符合上述要求的标书为废标。

## 第四节、工程材料供应

- 所有材料（包括成品、配件）由中标单位自行采购。投标所采用的材料（包括成品、配件）价格均应为正品、国标优等品价格。中标单位材料（包括成品、配件）入场前应先送样品，经甲方认定才可成批采用。若现场发现与要求不符的材料、产品、配件，乙方（指中标承建方，下同）应无条件给予调离现场，造成的一切损失费用概由乙方负责。

- 本标书根据学校以往的成功案例，提供主要设备的技术参数及参考型号，投标时采用的材料、成品、配件的规格、型号由投标单位参照本招标书要求自行确定。投标单位选定的设备需与学校现有系统兼容，其参数、功能及实际使用效果，需等同或者高于本标书所提供的设备参考型号、技术参数的标准，确保工程质量达到学校以往同类项目的质量水平；投标单位投标时，需考虑设备、系统后台等等的接入事项，综合报价，中标单位不得以此理由提出变更或者增加费用。

## 第五节、工程质量及工期要求

- 工程质量要求除依设计要求外，尚应按现行的建筑、安装施工及验收规范和质量评定标准的规定进行施工及验收。

- 工程质量等级为分项工程均应达到优良标准。若达不到优良标准不算竣工，施工单位必须返工至优良标准为止。其延误的工期责任、费用均由乙方负责。

- 工期包括竣工验收时间、一经确定不得拖延，遇特殊情况需要顺延，须由建设单位签认。

## 第六节、工程价款、付款办法及结算

- 工程价款：投标单位的投标报价扣除不可预见费即为工程总承包价，施工期间不应因任何政策性调整而变更。

- 工程付款办法：本招标项目为维修配套工程，有别于新建工程项目。合同签订后付总承包价20％的预付款，工程完工验收合格后付总工程款的75%，保修保证金5%在两年保修期过后支付。实际付款方式以最终签订的合同为准。

- 工程结算：施工期间工程内容和工程量有增减时，由甲方现场核实，其增减的工程量将按投标书中所列的单价、费率、标准进行结算。

## 第七节、投标单位须知

- 投标单位必须按照招标书附表统一格式提交投标文件，不符合要求的投标书，将作为废标处理。

- 投标文件要求

1．根据招标书中提供的“投标函”模版，完整填写一份，并用信封封好，加盖公章，投标函中的投标价必须与投标书中报价部份的总报价相一致，若出现投标函与投标书中的报价不一致的，按废标处理。

2.投标文件应为一份正本和五份副本，在每一份投标文件上要明确注明：“正本和副本”字样，正本和副本要分开密封，并于封面标明招标编号，投标工程名称，投标单位，封标日期，正本和副本，并加盖公司公章，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

3．所有投标文件都必须按招标方在投标日程安排中规定的回标日期送至招标方，逾期不予接收，作废标论。另外必须在规定日期派出代表出席开标会议。

- 投标文件封包要求

投标书分为：商务、服务部分，技术方案部分，报价部分三部分，每部分均用相对应的标示封页隔开，注明页码，严格按照以下顺序装订成册：

1．商务、实施、服务部分

商务部份包括：

（1）投标承诺书（参照第十一节 附表二）；

（2）投标企业有关资料

A．企业简介（限A4纸一页，须附单位地址，联系人，电话，传真等）

B．营业执照（A4纸复印）

C．资质证书（A4纸复印）

D．单位或法人介绍信（冠名本工程）

（3）最近5年业绩（附表五）；

（4）参投本工程项目经理证书

实施部份包括：

（1）本工程施工组织方案（附表三）；

（2）本工程进度计划及管理架构（附表四）；

服务部份包括：

（1）服务承诺书(须包括详细的售后服务方案,售后服务人员及联系方法等具体信息)；

2．技术方案部分

（1）设计总则

（2）设计方案

（3）施工方案

（4）详细设计图纸和施工图纸以及各个子系统原理图

（5）设备样本示意图及性能参数说明

3．报价部分（与“技术方案部分”合并装订成册）

（1）开标报价表（附表一）；

（2）设备报价清单；

- 甲方与中标单位签订的工程承包合同，将按汕头大学通用工程施工合同条款规定。

## 第八节、评定标原则及通知

一、评定标的原则

1、造价合理；

2、设备选型兼容性、稳定性、可扩容性；

3、有可靠的施工技术方案及质量安全保证措施；

4、工期符合建设单位要求；

5、良好的业绩信誉；

6、投标承诺能被建设单位所接受；

7、有优质的售后服务。

二、招标单位将集体讨论、分析、复议后初步拟定中标单位，报有关领导审定。评标结束后，将书面通知中标单位，对未中标单位致感谢信。

三、投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1、投标报价超出招标人预算或超低价恶性竞标的；

2、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

3、不按评标小组要求澄清、说明或补正的；

4、投标文件报价以及重要内容雷同者；

5、施工组织方案明显不合理的；

6、不按招标书工程量清单格式报价的。

## 第九节、其它

一、中标通知书发出当天即为工程开工时间，中标单位接到通知后需尽快与甲方（汕头大学）洽商工程答疑、技术交底等事宜，答疑后3天内签订施工合同。

二、承建单位进场后应保护好周边建筑物及线路 (此项不计配合费)。

三、投标单位必须在投标前认真查看现场，合理估算相应费用并计入投标报价内。

四、承建单位的竣工图纸及资料应原件一式二份（并提供电子版），送建设单位存档。资料的编制（组卷）应按汕头市建委城市建设档案馆的工程档案目录进行收集编制。

五、答疑中需要明确的事项将以补充条款的形式予以规定。

## 第十节、竣工档案编制

1．完工验收申请报告书

2．工程竣工验收报告书

3．招标书

4．投标书

5．中标通知书

6．合同书

7．变更报价单

8．公司营业执照及资质

9．开工报告

10．施工组织设计

11．进场材料报验单

12．工程联系单

13．工程指令

14．变更通知书

15．隐蔽工程验收

16．系统测试

17．设备材料移交清单

18．设备材料资料移交清单

19．竣工图纸

20．结算书

21．产品合格证

22．各系统操作手册、系统光盘及维护联系表

23．系统保修期单

24．验收文件光盘

## 第十一节、相关附表

附表一

投标报价表

日期：     年     月     日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 投标报价（元） （保留2位小数） |
| 总报价 |  |

注意：报价以元为单位，保留2位小数（即精确到分）

附表二

投 标 承 诺 书

日期：     年     月    日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 投标承诺： |  |

附表三（可加页）

施工组织方案

日期：      年    月   日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 根据工程实际，突出重点，纲要性编制施工组织方案及质量安全文明施工保证措施。 |  |

附表四

工程进度计划及管理架构

日期：      年      月    日

| 参投单位 |  |
| --- | --- |
| 工程进度计划及管理层组成： |  |

附表五

最近5年业绩

日期：      年     月   日

| 参投单位 |  |  |  | 项目经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人及 职 称 |  |  |  | 施工长 （职 称） |  |
| 参投本工程项目经理最近5年业绩 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 项 目 |  | 工程规模 |  | 等 级 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 近5年企业信誉情况 |  |  |  |  |  |

附表六

| 序号 | 产品名称及说明 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、化学系创新实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 超五类非屏蔽双绞线 | TCL PC101004 | 4 | 箱 |  |  |
| 2 | 超五类网络信息模块 | TCL（PM1011） | 12 | 个 |  |  |
| 3 | 2米超五类RJ45跳线 | TCL PJ11020 | 12 | 条 |  |  |
| 4 | 单口信息面板 | TCL（PF1312）（桌面安装） | 12 | 个 |  |  |
| 5 | 24口配线架（带模块) | TCL PD1124-24 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 1U理线架 | TCL PA3211(13) | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 高清网络摄像机 | ZION-6000HD | 4 | 支 |  |  |
| 8 | 开关电源 | SP-4912（统一供电） | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 摄像枪电源线 | RVV2*1.0 | 200 | 米 |  |  |
| 10 | 监控管理平台 | 授权、查看、录像管理等 | 4 | 点 |  |  |
| 11 | 6芯室外单模光纤 | 大唐电信 GYTA53-6B | 140 | 米 |  |  |
| 12 | 12口光纤终端盒 | 机架式、含耦合器 | 2 | 个 |  |  |
| 13 | 光纤熔接 | 含热缩棒 | 12 | 芯 |  |  |
| 14 | 单模FC光纤尾纤 | 1.5米FC | 12 | 条 |  |  |
| 15 | 单模双芯光纤跳线 | FC-LC，3米 | 4 | 条 |  |  |
| 16 | 86底盒 | 桌面安装 | 12 | 个 |  |  |
| 17 | 不锈钢地板线槽 | 6cm宽度（定制） | 6 | 米 |  |  |
| 18 | 金属线槽 | 100mm*100mm,天花上安装 | 35 | 米 |  |  |
| 19 | PVC线管 | DN25；室内暗敷 | 80 | 米 |  |  |
| 小计1 |  |  |  |  |  |  |
| 二、生物系实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 超五类非屏蔽双绞线 | TCL PC101004 | 3 | 箱 |  |  |
| 21 | 超五类网络信息模块 | TCL（PM1011） | 13 | 个 |  |  |
| 22 | 2米超五类RJ45跳线 | TCL PJ11020 | 13 | 条 |  |  |
| 23 | 24口配线架（带模块) | TCL PD1124-24 | 1 | 个 |  |  |
| 24 | 1U理线架 | TCL PA3211(13) | 1 | 个 |  |  |
| 25 | 单口信息面板 | TCL（PF1312）（桌面） | 13 | 个 |  |  |
| 26 | 闭门器 | 多玛 | 2 | 套 |  |  |
| 27 | 网络机柜 | 金盾 普通网络机柜 配8位PDU电源 600*600*2045 | 1 | 台 |  |  |
| 28 | 拆装原有门禁设备 | 原安装的门禁设备拆装个一次 | 1 | 项 |  |  |
| 29 | 86底盒 | 墙面暗装 | 13 | 个 |  |  |
| 30 | 不锈钢地板线槽 | 6cm宽度（定制） | 6 | 米 |  |  |
| 31 | 金属线槽 | 100mm*100mm,天花上安装 | 18 | 米 |  |  |
| 32 | PVC线管 | DN25；室内暗敷 | 80 | 米 |  |  |
| 小计2 |  |  |  |  |  |  |
| 三、机电系实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 超五类非屏蔽双绞线 | TCL PC101004 | 10 | 箱 |  |  |
| 34 | 超五类网络信息模块 | TCL（PM1011） | 34 | 个 |  |  |
| 35 | 2米超五类RJ45跳线 | TCL PJ11020 | 34 | 条 |  |  |
| 36 | 单口信息面板 | TCL（PF1312） | 34 | 个 |  |  |
| 37 | 24口配线架（带模块) | TCL PD1124-24 | 2 | 个 |  |  |
| 38 | 1U理线架 | TCL PA3211(13) | 2 | 个 |  |  |
| 39 | 32位型双门门禁控制器 | DAC MJ8012 | 2 | 台 |  |  |
| 40 | 门禁读卡器 | DAC GY5730 | 2 | 个 |  |  |
| 41 | 开门按钮 | DAC EB290 | 2 | 个 |  |  |
| 42 | 破玻开关 | DAC Sn-911B | 2 | 个 |  |  |
| 43 | 闭门器 | 多玛 | 4 | 套 |  |  |
| 44 | 门禁电磁锁线 | RVV 2*1.0 | 200 | 米 |  |  |
| 45 | 双门磁力锁 | DAC KJ-300/2K2 | 2 | 把 |  |  |
| 46 | 壁挂电磁锁夹具 | DAC 101L | 2 | 个 |  |  |
| 47 | 高清网络摄像机 | ZION-6000HD | 3 | 支 |  |  |
| 48 | 开关电源 | SP-4912（统一供电） | 1 | 台 |  |  |
| 49 | 摄像枪电源线 | RVV2*1.0 | 150 | 米 |  |  |
| 50 | 监控管理平台 | 授权、查看、录像管理等 | 3 | 点 |  |  |
| 51 | 网络交换机 | H3C LS-3100V2-26TP-SI-H3以太网交换机 | 2 | 台 |  |  |
| 52 | 电源时序器 | EA-2163 | 1 | 个 |  |  |
| 53 | 86底盒 | 墙面暗装 | 40 | 个 |  |  |
| 54 | PVC线槽 | 39*19 | 50 | 米 |  |  |
| 55 | 金属线槽 | 100mm*100mm,天花上安装 | 40 | 米 |  |  |
| 56 | PVC线管 | DN25；室内暗敷 | 100 | 米 |  |  |
| 小计3 |  |  |  |  |  |  |
| 四、物理系实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 超五类非屏蔽双绞线 | TCL PC101004 | 8 | 箱 |  |  |
| 58 | 超五类网络信息模块 | TCL（PM1011） | 35 | 个 |  |  |
| 59 | 2米超五类RJ45跳线 | TCL PJ11020 | 35 | 条 |  |  |
| 60 | 单口信息面板 | TCL（PF1312）（10个桌面） | 35 | 个 |  |  |
| 61 | 六类非屏蔽双绞线 | TCL LCS2 32755 | 1 | 箱 |  |  |
| 62 | 六类网络信息模块 | TCL LCS2 ES2302 | 4 | 个 |  |  |
| 63 | 单口信息面板 | TCL LCS2 SX44001 | 4 | 个 |  |  |
| 64 | 2米六类RJ45跳线 | TCL LCS2 51773 | 8 | 条 |  |  |
| 65 | 24口配线架（六类模块) | TCL LCS2 33561 | 1 | 个 |  |  |
| 66 | 1U理线架 | TCL LCS2 LA3211(02) | 1 | 个 |  |  |
| 67 | 网络交换机 | H3C LS-3100V2-26TP-SI-H3以太网交换机 | 2 | 台 |  |  |
| 68 | 电源时序器 | EA-2163 | 1 | 个 |  |  |
| 69 | 机柜电源 | 网络机柜的专用220伏电源 | 1 | 项 |  |  |
| 70 | PVC线管 | DN25；室内暗敷 | 240 | 米 |  |  |
| 71 | 金属线槽 100*100mm | 100mm*100mm,天花上安装 | 18 | 米 |  |  |
| 小计4 |  |  |  |  |  |  |
| 五、电子系实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 超五类非屏蔽双绞线 | TCL PC101004 | 17 | 箱 |  |  |
| 73 | 超五类网络信息模块 | TCL（PM1011） | 85 | 个 |  |  |
| 74 | 2米超五类RJ45跳线 | TCL PJ11020 | 85 | 条 |  |  |
| 75 | 单口信息面板 | TCL（PF1312）（家具配合） | 85 | 个 |  |  |
| 76 | 24口配线架（带模块) | TCL PD1124-24 | 4 | 个 |  |  |
| 77 | 1U理线架 | TCL PA3211(13) | 4 | 个 |  |  |
| 78 | 六类非屏蔽双绞线 | TCL LCS2 32755 | 1 | 箱 |  |  |
| 79 | 六类网络信息模块 | TCL LCS2 ES2302 | 4 | 个 |  |  |
| 80 | 单口信息面板 | TCL LCS2 SX44001 | 4 | 个 |  |  |
| 81 | 2米六类RJ45跳线 | TCL LCS2 51773 | 8 | 条 |  |  |
| 82 | 24口配线架（六类模块) | TCL LCS2 33561 | 1 | 个 |  |  |
| 83 | 网络交换机 | Cisco WS-C2960S-24PS-L POE交换机 | 1 | 台 |  |  |
| 84 | 网络交换机 | H3C LS-3100V2-26TP-SI-H3以太网交换机 | 3 | 台 |  |  |
| 85 | 投影设备暗装 | 投影设备的安装调试及布线 | 2 | 套 |  |  |
| 86 | 网络机柜 | 金盾 普通网络机柜 配8位PDU电源 600*600*2045 | 1 | 台 |  |  |
| 87 | 电源时序器 | EA-2163 | 2 | 个 |  |  |
| 88 | 32位型双门门禁控制器 | DAC MJ8012 | 1 | 台 |  |  |
| 89 | 门禁读卡器 | DAC GY5730 | 2 | 个 |  |  |
| 90 | 开门按钮 | DAC EB290 | 2 | 个 |  |  |
| 91 | 破玻开关 | DAC Sn-911B | 2 | 个 |  |  |
| 92 | 闭门器 | 多玛 | 4 | 套 |  |  |
| 93 | 门禁电磁锁线 | RVV 2*1.0 | 100 | 米 |  |  |
| 94 | 双门磁力锁 | DAC KJ-300/2K2 | 2 | 把 |  |  |
| 95 | 壁挂电磁锁夹具 | DAC 101L | 2 | 个 |  |  |
| 96 | 高清网络摄像机 | ZION-6000HD | 2 | 支 |  |  |
| 97 | 开关电源 | 12伏电源 | 2 | 台 |  |  |
| 98 | 摄像枪电源线 | RVV2*1.0 | 100 | 米 |  |  |
| 99 | 监控管理平台 | 授权、查看、录像管理等 | 2 | 点 |  |  |
| 100 | 4分支器 | 迈威 | 1 | 只 |  |  |
| 101 | 电视设备箱 | 定制 | 1 | 个 |  |  |
| 102 | 电视面板 | TCL | 2 | 个 |  |  |
| 103 | 电视进户线 | 金桥 FKA-5-P | 120 | 米 |  |  |
| 104 | 86底盒 | 墙面暗装 | 90 | 个 |  |  |
| 105 | 不锈钢地板线槽 | 6cm宽度（定制） | 128 | 米 |  |  |
| 106 | 机柜电源 | 网络机柜的专用220伏电源 | 1 | 项 |  |  |
| 107 | 金属线槽 | 100mm*100mm,天花上安装，含油漆，深灰色 | 78 | 米 |  |  |
| 108 | PVC线管 | DN25；室内暗敷 | 400 | 米 |  |  |
| 小计5 |  |  |  |  |  |  |
| A | 总计 |  |  |  |  |  |
| B | 系统集成费 | A*12% |  |  |  |  |
| C | 不可预见费 | (A+B)*5% |  |  |  |  |
| D | 项目造价 | A+B+C |  |  |  |  |

注明: 1、投标公司实现招标的整体功能需求来配置设备和材料，需额外补充的请注明。

2、材料进场必须检验合格方可使用，严禁假冒伪劣产品进场，假货退回。

# 第二章、技术部分

## 第一节、工程内容

本弱电配套项目包括网络、门禁、数字安防的综合布线及设备安装调试等内容。工程地点为校内各实验室，共计10个实验室。

## 第二节、设计图纸

甲方提供一份平面布局图或改造方案作参考，中标者施工前再提供实际弱电施工图纸及系统图及技术说明。（包括详细的综合布线施工图纸）

## 第三节、技术标准

设备的安装、电缆的敷设都应符合适用的中国最新版国家标准（GB）和国际最新版IEC标准及国际单位制（SI）。

## 第四节、技术说明

- 1、参投单位应根据现场勘察情况，明确项目实施工程量，并按工程量清单做出设备配置和报价。

2、所有材料、设备都必须注明品牌、生产厂家。

3、为满足学校本科课堂教学改革需要，配套建设的弱电系统，总体要求为技术成熟、功能完备、运行可靠、管理方便、用户体验效果良好。

3.1网络系统:

1).本项目网络设备采用可网管的交换机，支持TRUNK和VLAN技术，支持1000M高速网络数据传输，与上联的汇聚交换机实现无缝兼容，并可以纳入校园网络统一网管系统。各个实验室网络布线采用交换机到桌面的布线方式，每个实验室布线接入附近二级机房。二级机房包括理学院、行东、机电楼、科学楼等二级机房。本项目除无线网外，其余布线均采用超五类系列布线产品。

2）本项目为实验室改造，网络端口的位置分别位于墙面上及实验台上。墙面暗装，需考虑与强电的配合以及各类办公桌的高度，做到使用、维护方便简洁；实验台端口的安装，施工单位应充分考虑桌面面板线缆的预留长度、与家具分包商的配合协调，同时需配合强电面板的安装，做到整齐、雅观。报价时应充分考虑以上因素，不得以此理由申请变更，增加配合费用。

3）化学实验室共设计网络端口12个，两个实验台各配置2个端口，仪器室配置6个端口，办公桌配置2个端口。线缆敷设采用“桌面面板——不锈钢地板线槽——DN50排水管（室外天花上，或原线槽）——理科楼三层弱电机房配线架”的方式进行布线。金属线槽用于连接三层机房的水平及垂直线槽。

光缆用于理学院四层弱电机柜与五层弱电机房的连接。

4）生物系实验室共设计网络端口13个，420操作台配置8个端口，421实验室配置4个端口，419办公室配置1个端口。线缆敷设采用“桌面面板——不锈钢地板线槽——DN50排水管（室外天花上，或原线槽）——理科楼五层弱电机房配线架”的方式进行布线。金属线槽用于连接进入五层机房的垂直线槽。

5）机电系共两个实验室：CDIO实践中心三期改造配置网络端口8个，按强电配电实际情款分别设置；机电系机械设计实验室配置网络端口26个，沿墙面每米布置一个网络端口。采用“墙面面板——DN25线管（天花、墙面上）——新、老金属线槽——科学楼四层弱电机房配线架”的方式进行布线。金属线槽用于各实验室与原楼内金属线槽的连接。

6) 生物系总共改造7个房间，分别为：电子实验室305配置5个墙面网络端口，安装位置按照家具及强电位置分布其中一个端口为投影设备使用，具体安装位置，按照用户投影设备的安装位置确定；光电子实验室303、306各安装墙面网络端口3个，安装位置按照家具及强电位置分布。本区域内无线网布线3个，无线AP由学校提供。

近代物理实验室共计四个房间，320配置墙面网络端口2个；321每个办公座位配置网络端口2个，共6个，安装位置按强电安装位置确定；322、323均配置墙面网络端口4个，具体位置由用户自行确认。

采用“墙面面板——DN25线管（天花、墙面上）——新、老金属线槽——理科楼五层弱电机房配线架”的方式进行布线。金属线槽用于各实验室与原楼内金属线槽的连接。

7）电子系实验室改造范围为工西四层整层，包括两个多媒体教室、一个多媒体讨论室、六个小讨论室、两个教室办公室及其他配套房间组成。本实验室改造天花、地板均保持原貌，金属线槽及不锈地板线槽安装时，应做到整齐美观。原401房为阶梯教室管理办公室，将改造为阶梯教室的弱电机房（另外项目），本次电子实验室的改造，所有布线，均敷设至该新建机房。千兆主干由数202弱电机房接入。布线原则如下说明：

A：每个多媒体教室30个座位，每个座位配置网络端口1个，总计60个；每个讲台配置网络端口2个，共4个。

B：多媒体讨论室配置网络端口4个。

C：每个讨论室配置网络端口2个，共计6个。

D：每个教室办公室配置网络端口2个，共计4个。

E：实验设备间配置网络端口1个。

F：无线网布线共三个，无线AP由学校提供。

G：投影设备另行采购，本项目负责设备的安装调试，以及设备端到讲台等等的布线，施工单位需综合考虑，按每套的布线、安装、调试的总费用报价。

布线采用“墙、桌面面板——DN25线管（家具内、墙面上）——不锈钢地板线槽——金属线槽——工西四层401阶梯教室管理办公室内配线架”的方式进行布线。金属线槽直接敷设至401网络机柜。

3.2电视系统

1)本项目配置电视端口两个，分别位于电子系实验室中多媒体实验室讲台内。放大器及分支分配器支持双向传输CATV系统、要求信号交流声比≥60dB、噪声系数≤10dB。

2) 电视系统线缆由信息点端口处布至放大器机柜，电视线缆使用SYWY-75-5、四层屏蔽的专用电视线缆。

3.3电话对讲系统

1) 本项目采用IP电话系统。

2） 各个实验室老师继续使用原IP电话机，如教室控制台等位置需使用到IP电话机，可另行申请，本项目只完成布线的预留。

3.4一卡通门禁系统

3.4.1一卡通门禁系统

1) 本项目需完成门禁系统的工作内容包括：

A：生物系实验室420因更换大门的需要，拆装原单门门禁设备一套。

B：机电系两个实验室，大门各新装双门门禁一套。

C：电子实验室通道两端，大门各安装双门门禁一套。

2）安装一套基于网络管理的IC卡门禁系统，接入校园现有的一卡通门禁平台进行管理，所有线缆都敷设到机柜里。。

3) 本次工程投标单位须报门禁系统的硬件设备应完全与在用的设备一致。

4) 本次工程投标所有门禁布线及设备的安装需配合装饰总包进行安装。控制器安装箱统一安装在网络机房内，方便统一供电及维修。控制线路及辅助材料和土建装修等施工交叉配合部分的内容和费用也需考虑。

3.5数字监控安防系统

化学实验室安装3只固定半球摄像机，记录教室大门进出、室内区域人物场景、学生实验操作视频、教室内设备全天候视频录像；机电系机械设计实验室安装3只固定半球摄像枪，室内2只，室外走廊一只，记录主出入口、走廊区域内人物场景，全天候视频录像；电子实验室通道两端安装2只固定半球摄像枪，记录该区域人员进出、区域内人物景象场景。本项目共计设计摄像枪9只。

3.5.1 监控平台

采用适合高校的视频综合管理软件，集成多个管理模块 可实现视频图像管理、数据管理、教务管理、事件管理、资产设备管理、设备环境管理，实现系统的智能化和网络化，可适合多种应用环境的分区分域远程管理需要。系统可以管理不限数量和不限品牌的摄像机类型、支持分布式服务器部署，易于升级和扩展。可根据客户实际需求进行裁减，按实际点数授权，能以最小的支出来搭建一个满足自身业务需求的系统。

3.5.2网络摄像机

超低照度高清摄像机，采用美国TI（德州仪器）机芯，最高像素500万高清夜视。采用嵌入式RTOS设计,双核32位DSP,纯硬压缩,看门狗,32M FLASH,128M DDR2。

软件功能：支持WEB配置,支持OSD,支持实时视频传输,支持移动侦测和IO报警联动前端存储,支持前端存储回放/下载,支持移动侦测和IO报警后中心提醒和画面弹出联动;支持客户端远程监控软件（需能接入汕大监控平台）。

3.5.3集中供电和布线

摄像机信号线缆从现场敷设至一层网络机房的机柜内，机柜里配置大功率开关电源，集中供电；如果部分供电线路较长的，可依据现场实际情款做出修改。

3.6 多媒体系统

本项目多媒体系统，设备均为利旧设备，中标单位需完成旧设备的安装、调试、集成等工作，以及少量的布线工作。

1）按用户提供的可利用设备的清单，施工单位应逐一移交、检查，如设备出现故障及时反馈给校方代表及用户，避免出现不必要的纠纷。

2）中标单位需按照现有设备，绘制安装大样图及系统图报审。

3.7 金属线槽及线管敷设

1）本项目金属线槽安装比较复杂，涉及到新老线槽的连接，安装的位置包括天花内、办公室内垂直线槽线、以及地板上的不锈钢线槽。金属线槽设计截面为100*100mm，不锈钢地板线槽为定制的60mm宽半圆形线槽；金属线槽施工需符合各类标准，表面光滑，连接顺畅，转弯处设置45°转弯配件。中标单位进场施工后，应实地勘察，设计金属线槽的最佳路径，经校方代表、用户同意签章之后，方可实施。

2）其余PVC线管施工，采用暗敷施工方式，地板上墙面上施工均按标准执行；各类底盒，除明确要求配合家具安装在桌面以外，均暗敷。中标单位进场施工后，应实地勘察，研究精装修图纸，配合整体布局，精心设计各类信息点的安装位置，经校方代表、设计师及基建办同意后，方可实施。

3）本项目范围内，所有的金属线槽、线管、底盒面板均由弱电中标单位负责施工。中标单位进场后，应深化设计图纸，线槽、线管的路由，每个信息点的具体位置，包括电话、电视、网络、门禁、监控、无线网等等，需得到校方代表的确认，方可实施。

# 第三章、设备质量性能、售后服务及施工要求

- 1、投标单位必须对所选用材料作相应说明。

- 2、整个工程提供贰年的保修服务，设备至少提供贰年保修服务，产品厂家提供的保修期超过贰年的以厂家为准。从验收合格之日起保修期内，用户布线和设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门维修。

3、供货商应提供设备报修电话及联系人，用户报修后，维修部须在4小时内派员上门现场维护，并在8小时内解决问题。规定时间内不能解决问题的，应提供相同档次的设备代用。

4、中标单位在施工前，须提供所有设备和材料的尺寸、型号、颜色、安装位置（局部安装位置须提供立面安装图纸）供用审核签字批准，方可施工。